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1015.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.


1015.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.


1026.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах


1026.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.


1026.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.


1036.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.


1047.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии


1047.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.


1077.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.


1087.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.


1087.4. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.


1087.5. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.


1087.6. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства и реконструкции котельных


1107.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.


1107.8. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.


1107.9. Обоснование предлагаемых мероприятий для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.


1107.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии


1117.11. Обоснование предлагаемых мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.


1117.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями


1117.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения


1137.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.


1137.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения


1137.16.  Расчет радиуса эффективного теплоснабжения


1188.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


1188.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)


1188.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения


1188.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.


1188.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.


1188.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.


1198.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.


1198.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса


1198.8.
Предложение по строительству и реконструкции насосных станций


1209.
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения


1209.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения


1209.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.


1209.3. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения


1209.4. Предложения по источникам инвестиций.


12110.
Перспективные топливные балансы


12110.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения


12110.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.


12310.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива


12410.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антроциты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;


12410.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении;


12410.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения


12410.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию, построенных и реконструированных источников тепловой энергии


12511.
Оценка надежности теплоснабжения


12511.1. Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.


12911.2. Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения


13611.3. Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам


13611.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки


13711.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.


13812.
Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение


13812.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


14012.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей


14312.3. Расчет экономической эффективности инвестиций.


14312.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.


14613.
Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения


14613.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.


14713.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.


14813.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).


14813.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.


14813.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.


14813.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.


14813.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения).


14813.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.


14913.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).


14913.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.


14913.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).


14913.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).


15014.
Ценовые (тарифные) последствия


15014.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.


15214.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.


15515.
Реестр единых теплоснабжающих организаций


15515.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.


15715.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.


15715.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией


16015.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации


16015.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)


16116.
Реестр проектов схемы теплоснабжения


16116.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.


16216.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.


16316.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.


16417.
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения


16417.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.


16417.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.


16417.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.


16518.
Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения


16619.
Оценка экологической безопасности теплоснабжения


16619.1. Описание фоновых (сводных) концентраций загрязняющих веществ на территории поселения


16819.2. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий теплоэнергетики.


17519.3. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения


176Список использованных источников




Термины и определения
	Термины
	Определения

	Теплоснабжение
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией,

теплоносителем, в том числе поддержание мощности.

	Система

теплоснабжения
	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих

установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

	Схема теплоснабжения
	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

	Источник тепловой

энергии
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

	Базовый режим работы источника тепловой энергии
	Режим      работы      источника      тепловой      энергии, который

характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника.

	Пиковый режим

работы источника тепловой энергии
	Режим
работы
источника
тепловой
энергии
с
переменной

мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями.

	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее

– единая теплоснабжающая организация)
	Теплоснабжающая   организация, которая   определяется   в схеме

теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

	Радиус эффективного теплоснабжения
	Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего  источника  тепловой  энергии  в  системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты,

насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

	Тепловая мощность

(далее - мощность)
	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и

(или) передано по тепловым сетям за единицу времени.


	Тепловая нагрузка
	Количество
тепловой
энергии,
которое
может
быть
принято

потребителем тепловой энергии за единицу времени.

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках   либо   для   оказания   коммунальных   услуг   в   части горячего водоснабжения и отопления.

	Теплопотребляющая

установка
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии,

теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии.

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Программа        финансирования        мероприятий        организации,

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения  теплопотребляющих  установок  потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение  потребителей  тепловой  энергии  (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

	Теплосетевая организация
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии

(данное
положение
применяется
к
регулированию
исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

	Надежность

теплоснабжения
	Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором

обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

	Живучесть
	Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок.

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются

по   наиболее   удаленным  точкам  подключения   потребителей   к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

	Зона действия

источника тепловой энергии
	Территория округа или ее часть, границы которой устанавливаются

закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту

ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).


	Мощность источника

тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные
 и хозяйственные нужды.

	Топливно-

энергетический баланс
	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного  соответствия  поставок  энергетических  ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов.

	Комбинированная

выработка электрической и тепловой энергии
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии.

	Теплосетевые объекты
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу  тепловой  энергии  от  источника  тепловой  энергии  до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

	Элемент

территориального деления
	Территория округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

	Расчетный элемент

территориального деления
	Территория округа или ее часть, принятая для целей разработки

схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.


Введение
В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго, потенциал энергосбережения в России составляет около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 % внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40 % от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей государственной важности.

Работа «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского района Ленинградской области период до 2036 года» (далее Схема теплоснабжения) выполняется в соответствии с техническим заданием во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего  предпроектные  материалы  по  обоснованию  эффективного  и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию

(мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее

экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

        Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

       Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

        Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;

        Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-      Постановление Правительства от 3 апреля 2018 г. N 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»; 

       Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г.  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

 
Приказ Минэнерго России № 565, Минрегионразвития № 667 от

29.12.2012 г.  "Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения"

 
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

 
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
1.1. Общие сведения

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом утв. решением Совета депутатов Пчевского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области № 4/16 от 14.11.2005 г. с измен., дополн., утвержденными решением совета депутатов Пчевского сельского поселения № 23/119 от 26.04.2007 г., решением совета депутатов Пчевского сельского поселения № 44/247 от 05.02.2009 г.) – Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.
Количество проживающего населения в МО «Пчевское сельское поселение» на 01.2025 год составляло 1308 человек (Таблица 1).
Таблица 1 - Количество проживающего населения в МО «Пчевское сельское поселение» на 01.2023 года
	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Всего населения

	1
	д. Витка
	10

	2
	Д. Городище
	177

	3
	Д. Дубняги
	4

	4
	Д. Дуняково
	20

	5
	д. Иконово
	19

	6
	д. Мотохово
	107

	7
	д. Новинка
	5

	8
	д. Пчева
	878

	9
	Д. Чирково
	88

	 
	Всего:
	1308


Пчевское сельское поселение расположено в северной части Киришского района Ленинградской области.

Граница Пчевского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

· на севере – с Волховским районом

· на востоке и юге – с Пчевжинским сельским поселением

· на юго-западе – с Киришским городским поселением

· на западе – с Глажевским сельским поселением
В состав муниципального образования входят следующие 9 населенных пунктов.
Границы муниципальных образований Киришского района Ленинградской области представлены ниже (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Границы муниципальных образований Киришского района Ленинградской области
Климат

На территории поселения господствует западно-восточный перенос воздушных масс, который определяет циклоническую деятельность на территории.

Трансформация влажного умеренного теплого воздуха, пришедшего с Атлантики, происходит медленно, в силу чего изменение климатических условий происходит постепенно. Частые смены направлений при движении воздушных масс и атмосферных фронтов определяют характерную для рассматриваемой зоны неустойчивую температуру. Среднегодовая скорость ветра составляет порядка 3-4 м/с. Количество штилей не превышает 10 в год.

Среднегодовая сумма осадков составляет 550-650 мм, что на 200-250 мм больше количества испаряющейся влаги. Основная масса осадков выпадает в теплый период с апреля по октябрь.

Зима достаточно продолжительная, в первой половине характеризуется неустойчивой циклонической погодой с частыми оттепелями. Вторая половина зимы характеризуется резким понижением температуры в результате вторжения арктического воздуха.

Весна развивается медленно, так как оказывают влияние охлажденные за зиму крупные водоемы. Циклоны весной редки, поэтому погода сравнительно устойчивая. Число дней с осадками невелико, а облачность меньше, чем в другие времена года.

Лето умеренно теплое. Для второй половины лета характерна пасмурная, ветреная и дождливая погода, которая образуется под влиянием циклонической активности.

Среднее количество дней в году, когда температура воздуха ниже 0 ºС – 136 дн. Среднее количество дней в году, когда температура воздуха выше 0 ºС – 230 дн. Средняя температура наиболее холодного месяца года (январь) -8,4 ºС, абсолютный минимуму может достигать до -43ºС. Средняя температура наиболее теплого месяца года (июль) +17,7ºС, абсолютный максимум может достигать до +32ºС. Средняя годовая температура воздуха +4,1ºС.
1.1.1. Функциональная структура теплоснабжения

На территории Пчевского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет   деятельность   одна   организация   –   Муниципальное   предприятие «Жилищное хозяйство» (далее - МП «Жилищное хозяйство»).

МП «Жилищное хозяйство» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение и ГВС жилых и административных зданий д. Пчева. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

МП «Жилищное хозяйство» эксплуатирует одну котельную с тепловыми сетями от нее по договору аренды имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг. При этом, котельная и тепловые сети являются муниципальной собственностью.

Основными потребителями тепловой энергии являются население, бюджетные учреждения и организации, социально-бытовые объекты.

1.1.2. Описание эксплуатационных зон
действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

МП «Жилищное хозяйство» осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение и ГВС жилых и административных зданий д. Пчева от одной газовой котельной.

1.1.3. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими теплосетевыми организациями

Выработку тепловой энергии на территории Пчевского сельского поселения, а также передачу и сбыт тепловой энергии осуществляет МП «Жилищное хозяйство» которое на праве аренды имущества, непосредственно участвующего в предоставлении коммунальных услуг владеет тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии. 

1.1.4. Описание зон действия производственных источников тепловой энергии
Производственные котельные на территории сельского поселения отсутствуют.

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоной действия индивидуального теплоснабжения является большая часть территории сельского поселения.

Д. Витка, д. Городище, д. Дубняги, д. Дуняково, д. Иконово, д. Мотохово, д. Новинка, Д. Чирково не имеют централизованного отопления, вся застройка внутри вышеперечисленных населенных пунктов представляет собой индивидуальные жилые дома с участками под огороды, с печным или газовым отоплением.
1.2. Источники тепловой энергии

1.2.1. Структура и технические характеристики источника тепловой энергии
Источником теплоснабжения является газовая котельная установленной мощностью 5,59 Гкал/час по адресу: Ленинградская область, Киришский район, д. Пчева. Котельная обеспечивает тепловой энергией всю многоквартирную застройку жилыми домами средней этажности и общественно-деловую застройку деревни.

В качестве теплоносителя от котельной принята сетевая вода с расчетной температурой 95-70°С с погодозависимым регулированием температуры сетевой воды. Система теплоснабжения одноконтурная закрытая четырехтрубная. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от водопровода холодной воды. 

Котельная - ОПО по III классу опасности, свидетельство о регистрации АВ 100211 от 29.06.2022 года (см. рисунок ниже). В котельной установлены три водогрейных котла: котел Vapor TTKV-1,5, котел Vapor-3,0 (производства ф. Hoyrytys Oy, Финляндия) и котел Турботерм ТТ-2000 (производства ООО «Рэмэкс Тепломаш», Россия), работающие на природном газе. В качестве резервного топлива принят мазут марки М100. 

Природный газ через ГРП установленный в котельной поступает на горелочные устройства котлов. Отходящие газы отводятся через газоходы в три дымовые трубы. 

Для защиты внутренней поверхности трубопроводов сетевой воды и котельного оборудования от накипеобразования и коррозии установлена установка АСДР «Комплексон» коррекционной обработки реагентом подпиточной воды котлового контура.

В котельной предусмотрено автоматическое регулирование, котлы работают в режиме поддержания постоянной температуры воды на выходе из котла. Котел включается в работу при снижении температуры воды на выходе из котла. А при превышении температуры, по сигналу термостата – отключается. Регулирование температуры воды на отопление осуществляется по отопительному графику с помощью двухходового регулирующего клапана, который обеспечивает подмес воды из обратной линии в прямую. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами.

В котельной организован учет потребленной электроэнергии, природного газа,  холодной воды, тепловой энергии. Снабжение природным газом котельной предприятия осуществляется по договору с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», электроэнергией – с АО «Петербургская сбытовая компания», холодной водой – с ГУП «Леноблводоканал». 
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Характеристика оборудования котельной д. Пчева представлена ниже (Таблица 2). 

Таблица 2 - Характеристика оборудования котельной д. Пчева
	
	Наименование
	Год ввода
	Техническое состояние

амортизационный износ.
	Проведенные ремонты,

Необходимые работы.

	1. 
	Водогрейный котел TTKV 30-30
	2009
	Рабочее состояние.

70% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 15 лет на мазуте, 20 лет на газе.

	2. 
	Горелка GRP 280 М
	2002
	Рабочее состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы  20 лет.

	3. 
	Водогрейный котёл Турботерм

ТТ-2000
	2014
	Рабочее состояние.

45% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 15 лет на мазуте, 20 лет на газе.

	4. 
	Горелка GRP 200 М
	2000
	Рабочее состояние.


	По результатам проведённого ЭПБ срок эксплуатации до 2025 г.

	5. 
	Водогрейный котел TTKV 1,5 МВт
	1997
	Ограниченно-работоспособное состояние.

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 20 лет на газе.



	6. 
	Горелка GP 140 Т
	2007
	Рабочее состояние.

80% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы  20 лет.

	7. 
	Насос внутреннего контура

UPS 80-120F
	2020
	Рабочее состояние.

30% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	8. 
	Насос внутреннего контура

Aikon CMS(L)80-12F3M, 1300 Вт, 3х380 В
	2023
	Ограниченно-работоспособное состояние,

90% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	9. 
	Сетевой насос TP 100-390/2,

Ду100 №1
	2014
	Рабочее состояние.

90% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	10. 
	Сетевой насос TP 100-390/2,

Ду100 №2
	2014
	Рабочее состояние.

90% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	11. 
	Насос ГВС CR 32-5-2 №1 с инвертором
	2014
	Рабочее состояние.

90% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	12. 
	Насос ГВС CR 32-5-2 №2 с инвертором
	2020
	Рабочее состояние.

30% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	13. 
	(В запас) Насос ГВС CDM32-6 в паре с преобразователем частоты серия

PD ES 11 кВт, 380 В, IP65 и датчиком давления SP100 0-16 бар
	2023
	Рабочее состояние.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	14. 
	Насос исходной воды

Grundfos CRE 15-02

с датчиком давления и с частотным регулированием скорости вращения
	2019
	Рабочее состояние.

40% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	15. 
	Теплообменник обратной ГВС

VR13Р-1-35
	2019
	Рабочее состояние.

40% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	16. 
	Насос рециркуляции котла

TTKV-30-30

GHNbasic II 65-40F
	2023
	Рабочее состояние.

100% амортизационный износ.


	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	17. 
	Насос рециркуляции котла

TT-2000 UPS 65-30F
	2014
	Ограниченно-работоспособное состояние,

90% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	18. 
	Насос рециркуляции котла

TTKV-1,5

UPS 50-60/2F
	2014
	Ограниченно-работоспособное состояние,

90% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	19. 
	Центральный тепловой пункт ГВС

Теплообменник М6-FG №1
	2013
	Рабочее состояние.

100% амортизационный износ.


	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	20. 
	Центральный тепловой пункт ГВС

Теплообменник М6-FG №2
	2014
	Рабочее состояние.

90% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	21. 
	Автоматическая установка дозирования реагента

«Комплексон-6»

зав.№ 08-03-20

Ном.расход воды при подпитке 5 м3/ч

Макс.давление воды 8,0 кгс/см2
	2020
	Ограниченно-работоспособное состояние,

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 10 лет.

	22. 
	Фильтр ХВО Na-K
Н=2,6м Двнут= 600 мм
	1970
	Ограниченно-работоспособное состояние,

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 20  лет.

	23. 
	Фильтр ХВО Na-K
Н=2,7м Двнут=690 мм
	1987
	Ограниченно-работоспособное состояние,

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 20  лет.

	24. 
	НПЦ (мазутная станция)

PK-500
	1996
	Ограниченно-работоспособное состояние,

100% амортизационный износ.
	Полный назначенный срок службы 20  лет.

	25. 
	Аккумуляторные баки V-50 м3
№№ 1,2
	2005
	Ограниченно-работоспособное состояние,

Обширные корродированные внутренние поверхности.

100% амортизационный износ.
	Установленный срок службы

10 лет.

Капитальный ремонт с нанесением нового антикоррозионного покрытия, или замену баков.

	26. 
	Дымовая труба Ø500мм Н=19м

из листа стали 12Х18Н10Т
	2014
	Рабочее состояние.
	Проведение плановых осмотров с привлечением специализированных организаций

	27. 
	Труба дымовая Ду=400 мм Н=22 м
	2000
	Рабочее состояние.
	

	28. 
	Труба дымовая Ду=400 мм Н=17 м
	2000
	Рабочее состояние.
	

	29. 
	Пожарная сигнализация
	2021
	
	


ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
Здание котельной расположено в д. Пчева Киришского района Ленинградской области. Проектной документации, сведений об участниках и сроках строительства не сохранилось.  В наличие проекты реконструкции и техперевооружения котельной, выполненные ООО «Инженерные системы», шифр ИС 13-11/01, 2001 г., и ЗАО НТЮЦ «Эксперт», шифр 133/02, 2002 г. Здание построено в 1979 г. Объемно-планировочные решения приняты в соответствии с технологией производственных процессов. 

За отм. 0,0 м принят уровень чистого пола котельного зала. Здание котельной бескаркасное, с несущими кирпичными стенами, прямоугольной формы с размерами в плане 9,7×36,8 м. Основная производственная часть (котельный зал) в осях А-В/2-7 одноэтажная высотой 5,0 м (до конструкций покрытия). Часть здания в осях А-В/1-2 трехэтажная с размерами в плане 9,7× 6,5 м и высотой этажа 3,3 м. В этой части расположены вспомогательные и служебно-бытовые помещения. 

Фундаменты под несущие стены ленточные, из бетонных фундаментных блоков. Несущие стены здания толщиной 380 мм выполнены из силикатного кирпича марки 100. Внутренние стены и перегородки также из силикатного кирпича. Отделка стен – штукатурка, побелка, окраска масляной краской на высоту панели. Покрытие здания котельной выполнено из сборных железобетонных ребристых плит размером 1,5х6,0 по серии ПК-01-111. В осях 2-7 (котельный зал) плиты уложены по сборным железобетонным двускатным балкам для пролетов 9 м (по серии ПК-01-115), опирающимся на кирпичные пилястры, устроенные в несущих стенах по рядам А и В с шагом 6 м. В осях 1-2 (служебно-бытовая часть) плиты покрытия опираются на несущие стены по осям 1 и 2. Межэтажные перекрытия служебно-бытовой части здания из сборных железобетонных пустотных плит 1,5х6,0 м. 

Кровля – рулонная, из наплавляемых материалов, малоуклонная, в осях 2-7 двускатная, в осях 1-2 – односкатная, с неорганизованным наружным водостоком. Полы бетонные, напольное покрытие в зависимости от назначения помещений: цементная стяжка, окрашенная масляной краской, метлахская плитка, линолеум. Двери внутренних помещений стандартные деревянные. Входные двери и ворота котельной –металлические. Заполнение оконных проемов котельного зала – деревянные рамы с одинарным остеклением, в служебно-бытовой части – с двойным остеклением. Освещение предусмотрено естественное через заполнения оконных проемов, искусственное – рабочее и аварийное. Вентиляция в котельном зале с естественным побуждением. Приток осуществляется через открывающиеся фрамуги окон и жалюзийную решетку, вытяжка – через воздуховоды, устроенные на покрытии. По надежности отпуска тепла потребителям котельная относится ко второй категории. Степень ответственности здания – II, категория пожаробезопасности – «Г» (согласно СП 12.13130), степень огнестойкости конструкций – II.
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Рисунок 2 - Общий вид газовой котельной д. Пчева
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЫМОВЫХ ТРУБ

Характеристика дымовых труб представлена ниже (Таблица 3 - Таблица 5).

Таблица 3 – Характеристика дымовой трубы котла TTKV-30-30.

	Технические характеристики.
	Проектные (паспортные) данные. Фактические данные.

	Год постройки
	 2000 г

	Год ввода трубы в эксплуатацию
	2000 г.

	Район ветровой нагрузки
	I (СП 20.13330 Нагрузки и воздействия)

	Район постройки
	Киришский район, д. Пчева

	ФУНДАМЕНТ

	Обследование основания и фундамента в полном объеме не проводилось, т.к. отсутствуют признаки, указывающие на снижение их несущей способности.

	СТВОЛ ТРУБЫ

	Отмостка
	Бетонная

	За отм. 0,00 принята отм.
	Уровень замли

	Высота от отм. 0,00 
	17,0 м

	Внутренний выходной диаметр
	426 мм

	Уклон образующий ствола, i
	Цилиндрическая оболочка

	Материал ствола
	Сталь, по марке данных нет

	Толщина металла ствола
	5,1 – 9,6 мм

	Тип соединения царг
	Сварное

	Теплоизоляция
	Минвата толщиной 100 мм с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали

	Маркировочная окраска, световое ограждение
	Отсутствуют. В соответствии с РЭГА РФ-94 и Федеральными авиационными правилами (Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007г. №119) не требуются.

	Система КИП
	Отсутствует

	Антикоррозионное покрытие
	Отсутствует

	ФУТЕРОВКА

	Не требуется

	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

	 Светофорные площадки:
	Отсутствует


	 Молниезащита:

 - молниеприемников, шт.

 - токоотводов, шт.

 - электродов заземляющего        контура, шт.
	В соответствии с разделом 3 СО153-34.21.122-2003 и разделом 2 РД 34.21.122-87 металлический ствол дымовой трубы является естественным молниеприёмником. Токоотводом является металлическая шина. В качестве заземляющих электродов использованы электроды заземления здания котельной

	 Ходовые скобы
	Отсутствует

	 Опорные косынки
	0,8 х 0,7 м, толщиной 8 ммм (4 шт.)

0,55 х 0,7 м, толщиной 8 ммм (4 шт.)

	 - Размеры опорной плиты

 - Толщина металла опорной         плиты
	1500 х 1500 мм

20 мм

	 Анкерные болты
	16 шт. М30

	 Вантовые растяжки, шт.
	3 шт., расположены под 120°, крепятся к стволу трубы на отм. 11,95 м.

	ГАЗОХОДЫ

	 Газоходы:

 - количество, шт.

 - сечение, мм
	1 надземный газоход Ø 426 мм выполнен из стали с теплоизоляцией из минваты и покрывным слоем из тонколистовой оцинкованной стали, отметка низа проёма 1,9 м


Дымовая труба предназначена для отвода продуктов сгорания от водогрейного котла TTKV – 30 – 30. Режим работы трубы – постоянный с остановами в межотопительный сезон. Вид топлива – природный газ, резервное топливо – мазут. Температура газов за котлом от 128 до 189°С. Содержание в отводимых газах: О2, % min – 2,5  max – 2,8; СО, ppm – 0; СО2, % min – 10,3  max – 10,5; NOx, ppm, min – 49  max – 62.

Таблица 4 – Характеристика дымовой трубы котла TTKV-1,5
	Технические характеристики.
	Проектные (паспортные) данные. Фактические данные.

	Год постройки
	 2000 г

	Год ввода трубы в эксплуатацию
	2000 г.

	Район ветровой нагрузки
	I (СП 20.13330 Нагрузки и воздействия)

	Район постройки
	Киришский район, д. Пчева

	ФУНДАМЕНТ

	Надземная часть размером: 2000х2000х750мм. Обследование фундамента в полном объёме не проводилось, т.к. отсутствуют видимые повреждения и косвенные признаки, указывающие на снижение его несущей способности.

По результатам инструментального обследования прочность бетона фундамента соответствует марке М200 и находится в пределах от 21,1 до 22,5 МПа

	Отмостка
	Отсутствует

	СТВОЛ ТРУБЫ

	За отм. 0,00 принята отм.
	Уровень замли

	Высота от отм. 0,00 
	22,0 м

	Внутренний выходной диаметр
	420 мм

	Уклон образующий ствола, i
	Цилиндрическая оболочка

	Материал ствола
	Сталь, по марке данных нет

	Толщина металла ствола
	7,0 – 8,75 мм

	Тип соединения царг
	Сварное

	Теплоизоляция
	Минвата толщиной 100 мм с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали

	Маркировочная окраска, световое ограждение
	Отсутствуют. В соответствии с РЭГА РФ-94 и Федеральными авиационными правилами (Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007г. №119) не требуются.

	Система КИП
	Отсутствует

	Антикоррозионное покрытие
	Отсутствует

	ФУТЕРОВКА

	Не требуется

	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

	Светофорные площадки:
	Отсутствует

	Молниезащита:

- молниеприемников, шт.

- токоотводов, шт.

- электродов заземляющего контура, шт.
	В соответствии с разделом 3 СО153-34.21.122-2003 и разделом 2 РД 34.21.122-87 металлический ствол дымовой трубы является естественным молниеприёмником. Токоотводом является металлическая шина. В качестве заземляющих электродов использованы электроды заземления здания котельной

	Ходовые скобы
	Отсутствует

	Опорные косынки
	0,6 х 0,7 м, толщиной 8 ммм (4 шт.)

0,5 х 0,7 м, толщиной 8 ммм (4 шт.)

	- Размеры опорной плиты

- Толщина металла опорной плиты
	1500 х 1400 мм

14 мм

	Анкерные болты
	8 шт. М30

	Вантовые растяжки, шт.
	3 шт., расположены под 120°, крепятся к стволу трубы на отм. 19,0 м.

	ГАЗОХОДЫ

	Газоходы:

- количество, шт.

- сечение, мм
	1 надземный газоход Ø 426 мм выполнен из стали с теплоизоляцией из минваты и покрывным слоем из тонколистовой оцинкованной стали, отметка низа проёма 

2,6 м


Дымовая труба предназначена для отвода продуктов сгорания от водогрейного котла TTKV – 1,5. Режим работы трубы – постоянный с остановами в межотопительный сезон. Вид топлива – природный газ, резервное топливо – мазут. Температура газов за котлом от 129,7 до 225°С. Содержание в отводимых газах: О2, % min – 2,4  max – 4,0; СО, ppm – 0; СО2, % min – 9,63  max – 9,8; NOx, ppm, min – 52  max – 59.

Таблица 5 – Характеристика дымовой трубы котла Турботерм ТТ-2000.
	Технические характеристики.
	Проектные (паспортные) данные. Фактические данные.

	Год постройки
	2014 г.

	Год ввода трубы в эксплуатацию
	2014 г.

	Район ветровой нагрузки
	I (СП 20.13330 Нагрузки и воздействия)

	Район постройки
	Киришский район, д. Пчева

	ФУНДАМЕНТ

	Обследование фундамента в полном объёме не проводилось, т.к. отсутствуют видимые повреждения и косвенные признаки, указывающие на снижение его несущей способности.

Плита фундамента монолитная, железобетонная. Бетон В 25, F 100, W 6.

	Отмостка
	Отсутствует

	СТВОЛ ТРУБЫ

	За отм. 0,00 принята отм.
	Уровень замли

	Высота от отм. 0,00
	19,0 м

	Внутренний выходной диаметр
	500 мм

	Материал ствола
	Сталь, жаропрочная коррозионостойкая марки 12Х18Н10Т

	Внутренний газоотводящий ствол
	Ø = 500 мм, t = 1,5мм, L = 19м, в т.ч. высота каждого звена

Ø = 500 мм, t = 1,5мм, L = 9,5м

	
	

	Тип трубы
	Металлическая пространственная ферма прямоугольного сечения со сторонами 1000мм х 1000мм

	Теплоизоляция
	Газоотводящий ствол теплоизолирован базальтовой ватой «Rockwool Wired Mat 80» толщиной 50мм с покровным слоем из оцинкованного листа t=0,8 мм

	Маркировочная окраска, световое ограждение
	Отсутствуют. В соответствии с РЭГА РФ-94 и Федеральными авиационными правилами (Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007г. №119) не требуются.

	Система КИП
	Отсутствует

	Антикоррозионное покрытие
	Отсутствует

	Вантовые растяжки, шт.
	3 шт., расположены под 120°, крепятся к стволу трубы на отм. 12,3 м.

	ФУТЕРОВКА – не требуется

	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

	Светофорные площадки:
	Отсутствует

	Молниезащита:
	1 молниеприёмник Ø = 16мм х 1500мм

	Ходовые лестница
	от отм. = 2,00 по всей высоте несущей фермы

	ГАЗОХОДЫ

	Газоходы:

- количество, шт.

- сечение, мм
	1 проём Ø 550 мм Н = +1,280м от уровня чистого пола котельной

1 газоход  Ø 500 мм


Дымовая труба предназначена для отвода продуктов сгорания от водогрейного котла Турботерм ТТ-2000. Режим работы трубы – постоянный с остановами в межотопительный сезон. Вид топлива – природный газ, резервное топливо – мазут. Температура газов за котлом 185°С. 
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Рисунок 3 - Общий вид дымовых труб газовой котельной д. Пчева

ХАРАКТЕРИСТИКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАКОВ

Характеристика аккумуляторных баков представлена ниже (Таблица 6).
Таблица 6 – Характеристика аккумуляторных баков
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Величина

	1. 
	Тип
	2 шт.
	вертикальный

	2. 
	Тип днища
	
	плоское

	3. 
	Год ввода в эксплуатацию
	год
	2005

	4. 
	Геометрия

	
	объем
	м3
	50 м3

	
	высота
	мм
	5000

	
	диаметр
	мм
	3600

	
	толщина стенки
	мм
	6

	5. 
	Рабочая среда:

	
	наименование
	
	горячая вода

	6. 
	Рабочие параметры:

	
	температура среды
	оС
	80

	7. 
	Материал корпуса
	
	сталь ВСт3пс6

	8. 
	Место установки
	наружное
	территория котельной

	9. 
	Теплоизоляции 100м  - минвата URSA, обечайка - оцинкованный лист 1мм (ГОСТ 7118-540)

	10. 
	Наличие и наименование внутренних устройств
	
	переливная труба, вестовая труба, трубы забора, подмеса, горячей и холодной воды

	11. 
	Площадки для обслуживания
	на двух баках
	металлические конструкции

	12. 
	Наличие обваловки/приямка для дренирования
	
	приямок для дренирования

	13. 
	Дополнительные требования
	170 км от СПб, баки установлены на территории котельной д.Пчева Киришского района


[image: image6.jpg]WEEEE T TEEmE

| ‘,,..,f'“r'ﬁ‘_

[y -—~:<,. gof
ww._ ' Lt

"-‘o,,




Рисунок 4 - Общий вид аккумуляторных баков
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАЗУТНОГО ХОЗЯЙСТВА   

Технологическое оборудование мазутного хозяйства включает в себя мазутопроводы, насосы, резервуары (Таблица 7 - Таблица 9).
Таблица 7 – Характеристика мазутопроводов
	№
	рег.№
	наименование технологического оборудования
	Наименование участка
	Наружный диаметр и толщина стенки трубы, мм
	Протяженность участка трубопровода,

м
	срок службы
	срок следующей экспертизы
	№ заключения экспертизы

	1
	13
	технологический трубопровод
	трубопровод мазута от емкостей хранения до насосов и расходной емкости
	57х3,1
	27,51
	4 года
	23.05.2027г
	ТД № 112-23 от 13.04.2023г

	
	
	
	
	89х4,6
	0,82
	
	
	

	
	
	
	
	76х3,0
	7,7
	
	
	

	
	
	
	
	50х3,6
	7,17
	
	
	

	2
	14
	технологический трубопровод
	трубопровод мазута от расходной емкости до НПЦ
	57х3,2
	0,3
	4 года
	23.05.2027г
	ТД № 113-23 от 13.04.2023г

	
	
	
	
	45х3,3
	13,5
	
	
	

	
	
	
	
	25х3,2
	8,3
	
	
	

	
	
	
	
	20х2,9
	5,4
	
	
	


Таблица 8 – Характеристика насосов
	№
	регистрац. №
	наименова-

ние оборудова-ния
	тип
	заводской

№
	год изготовлен.
	год ввода
	производи-

тельность,

м3/час
	мощность двигателя
	срок службы
	срок следующей экспертизы
	№ заключения экспертизы

	1
	41
	насос шестеренный секционный
	НШ

100В-3Л
	001015
	1990
	1990
	139,3
	4
	3 года
	23.05.2026г
	ТД  №111-23 от 13.07.23г.

	2
	42
	насос шестеренный секционный
	НШ

100М-3
	9407
	нет данных
	нет данных
	139,3
	4
	3 года
	23.05.2026г
	ТД  №111-23 от 13.07.23г.


Таблица 9 – Характеристика резервуаров
	№
	регистр.  №
	наименование оборудования
	тип
	вид расположения
	заводск. №
	установ. №
	год изг.
	год ввода
	Ø внешний, мм
	Н высота, мм
	Vрезервуара, м3
	срок службы
	следующая экспертиза
	№ заключения экспертизы

	1
	60
	резервуар горизонтальный стальной
	РГС
	подземный
	б/н
	1
	нет

данных
	1988
	2600
	9000
	50
	4 года
	23.05.2027г
	ТД  №116-23 от 13.07.23г.

	2
	61
	резервуар горизонтальный стальной
	РГС
	подземный
	б/н
	2
	нет

данных
	1988
	2600
	9000
	50
	4 года
	23.05.2027г
	ТД  №117-23 от 13.07.23г.

	3
	62
	резервуар горизонтальный стальной
	РГС
	подземный
	б/н
	3
	нет

данных
	1988
	2600
	9000
	50
	4 года
	23.05.2027г
	ТД  №118-23 от 13.07.23г.

	4
	63
	расходная емкость
	
	наземный
	б/н
	
	нет

данных
	1988
	1500
	2100
	3
	4 года
	23.05.2027г
	ТД  №119-23 от 13.07.23г.


Технологическая схема газовой котельной д. Пчева представлена на рисунке ниже (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Технологическая схема газовой котельной д. Пчева

1.2.2.   Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационных установок

Технические характеристики и состав основного оборудования котельной приведены ниже (Таблица 10).

Таблица 10 - Технические характеристики котлового оборудования
	№ п/п
	Тип котла
	Год ввода в эксплуатацию
	Произв-ть, проектная/ фактическая, Гкал/час
	Давление рабочее/ фактическое кгс/см2
	КПД «брутто» по данным последних испытаний
	Уд. расход топлива на выработку тепла, фактический/ нормативный, кг.у.т./Гкал

	1
	TTKV-1,5
	1997
	1,29
	-
	90,91
	150/157

	2
	TTKV-30-30
	2009
	2,58
	0,6 МПа
	90,69
	

	3
	Турботерм ТТ-2000
	2014

	1,72
	-
	-
	-


Трехходовые стальные жаротрубные котлы Vapor TTKV сконструированы с центральным расположением жаровой трубы и концентрически расположенными вокруг жаровой трубы дымогарными трубами второго и третьего ходов. Продукты сгорания после жаровой трубы возвращаются назад по дымогарным трубам второго хода, расположенным ближе к жаровой трубе. У фронтальной крышки котла дымовые газы делают еще один поворот и проходят по дымогарным трубам третьего хода в сторону задней стенки котла. 

Конструкция котла выполнена в газоплотном исполнении и работает под наддувом.

[image: image8.emf]
1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Располагаемая тепловая мощность оборудования соответствует установленной мощности. Ограничений тепловой мощности не выявлено.

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Энергетический баланс котельной за 2020-2024 годы представлен в таблице ниже (Таблица 11).

Таблица 11 - Энергетический баланс котельной за 2020 - 2024 гг.
	Наименование показателя
	2020 
	2021 
	2022 
	2023
	2024

	Выработка, Гкал
	7349,44
	8654,26
	7966,05
	7446,79
	7662,99

	Собственные нужды, Гкал
	195,20
	193,74
	178,11
	173,38
	173,23

	Потери, Гкал
	1215,30
	1261,2
	1185,49
	1111,69
	1132,08

	Полезный отпуск, Гкал
	5938,94
	7611,23
	6602,45
	6161,72
	6357,68

	В том числе:
	
	
	
	
	

	население
	4758,83
	5613,34
	5207,67
	4963,37
	4989,68

	бюджетные организации
	993,33
	1339,94
	1185,29
	1009,30
	1164,56

	Прочие организации
	186,78
	246,02
	209,49
	189,05
	203,44


Котельная предназначена для выработки тепловой энергии в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых и административных зданий д. Пчева.

Основным видом топлива котельной является природный газ. Температурный график сети – 95-70 0С.

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса 

Срок ввода в эксплуатацию оборудования приведен в разделе 1.2.1.

Осуществляется экспертиза промышленной безопасности мазутного хозяйства на регулярной основе.
1.2.6.
Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Данные по перечню приборов учета тепловой энергии, установленные на подающей и обратной магистрали отопления, на подающей и обратной магистрали ГВС, на трубопроводах подпитки отопления и ГВС, данные по тепловычислителях представлены ниже. 
[image: image9.png]E\cf,,pm RNEREN=NR)

MncipymenToi | Kommentapuu | O6uimis gocryn

|
’_

LTI
“ 10 IDJZ.Z\IZ‘I




[image: image10.png]aiin

Mncrpymentsl | KommenTapun

1609
10122021

|
-

)




1.2.7.
Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

Сведения об отказах оборудования на котельной за 2019-2024 годы представлены в таблицах ниже (Таблица 12 - Таблица 14).

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации котельной МП «Жилищное хозяйство» отсутствуют.

Таблица 12 - Сведения об отказах оборудования на котельной за 2024 год
	Дата
отключения
	Время
отключения
	Причина
отключения
	Отключенное
оборудование
	Дата
включения

	11.01.2024
	7:15
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	12.01.2024

	15.01.2024
	15:30
	кратковремен. посадка напряжения
	СН-1, НГВ-1
	15.01.2024

	15.01.2024
	15:35
	кратковремен. посадка напряжения
	СН-1, НГВ-2
	15.01.2024

	15.01.2024
	15:40
	кратковремен. посадка напряжения
	СН-1, НГВ-3
	15.01.2024

	15.01.2024
	15:45
	кратковремен. посадка напряжения
	СН-1, НГВ-1
	15.01.2024

	18.01.2024
	14:50
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	18.01.2024

	18.01.2024
	16:15
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	18.01.2024

	25.01.2024
	10:50
	отключение ТП-305
	-
	26.01.2024

	30.01.2024
	22:58
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	30.01.2024

	31.01.2024
	9:30
	отключение ТП-306
	-
	31.01.2024

	31.01.2024
	12:30
	отключение ТП-305
	откл. оборуд.
	31.01.2024

	31.01.2024
	15:25
	отключение ТП-305
	-
	31.01.2024

	06.06.2024
	19:55
	отключение ТП-306
	-
	07.06.2024

	29.06.2024
	15:00
	кратковремен. посадка
напряжения на ТП-306
	-
	29.06.2024

	29.06.2024
	16:30
	отключение ТП-306
	-
	29.06.2024

	29.06.2024
	22:15
	кратковремен. отключение эл.энергии
	-
	29.06.2024

	30.06.2024
	0:05
	кратковремен. отключение эл.энергии
	-
	30.06.2024

	30.06.2024
	0:25
	кратковремен. отключение эл.энергии
	-
	30.06.2024

	01.07.2024
	19:30
	отключение ТП-305
	-
	02.07.2024

	01.07.2024
	19:50
	отключение ТП-306
	-
	01.07.2024

	01.07.2024
	22:25
	отключение ТП-306
	-
	01.07.2024

	05.07.2024
	0:40
	отключение ТП-306
	-
	05.07.2024

	05.07.2024
	6:41
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	05.07.2024

	05.07.2024
	10:45
	отключение ТП-306
	-
	05.07.2024

	06.07.2024
	17:25
	кратковремен. отключение эл.энергии
	-
	06.07.2024

	15.07.2024
	15:50
	кратковремен. отключение
эл.энергии ТП-306
	-
	15.07.2024

	06.08.2024
	21:20
	отключение ТП-306
	-
	06.08.2024

	06.08.2024
	23:30
	кратковремен. отключение эл.энергии
	-
	06.08.2024

	23.08.2024
	11:55
	кратковремен. отключение
эл.энергии ТП-306
	-
	23.08.2024

	23.08.2024
	14:10
	отключение ТП-306
	-
	23.08.2024

	06.08.2024
	21:20
	отключение ТП-306
	-
	06.08.2024

	06.08.2024
	23:30
	кратковремен. отключение эл.энергии
	-
	06.08.2024

	23.08.2024
	11:55
	кратковремен. отключение
эл.энергии ТП-306
	-
	23.08.2024

	23.08.2024
	14:10
	отключение ТП-306
	-
	23.08.2024

	09.09.2024
	7:10
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	09.09.2024

	16.09.2024
	10:10
	кратковремен. отключение
эл.энергии ТП-306
	-
	16.09.2024

	16.09.2024
	13:30
	кратковремен. отключение
эл.энергии ТП-306
	-
	16.09.2024

	30.09.2024
	13:30
	отключение эл.энергии ТП-306
	-
	30.09.2024

	01.10.2024
	17:55
	отключение ТП-306
	-
	01.10.2024

	24.10.2024
	7:35
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	24.10.2024

	24.10.2024
	8:50
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	24.10.2024

	24.10.2024
	9:20
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	24.10.2024

	16.11.2024
	23:00
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	16.11.2024

	10.12.2024
	9:20
	отключение эл.энергии ТП-306
	-
	10.12.2024

	10.12.2024
	11:50
	отключение эл.энергии ТП-305
	-
	10.12.2024

	13.12.2024
	13:10
	отключение эл.энергии ТП-305
	-
	13.12.2024

	17.12.2024
	2:10
	кратковремен. посадка напряжения
	-
	17.12.2024

	26.12.2024
	10:05
	отключение ТП-306
	-
	26.12.2024


Таблица 13 - Сведения об отказах оборудования на котельной за 2022 год
	Дата отключения
	Время отключения
	Причина отключения
	Отключенное оборудование
	Дата включения

	01.01.2022
	14:10
	отключение ТП-306
	откл. оборуд.
	01.01.2022


	01.01.2022
	15:25
	отключение ТП-306
	котел №3
	01.01.2022

	01.01.2022
	16:50
	кратковремен. посадка напряжения
	котел №3
	01.01.2022

	01.01.2022
	19:10
	отключение ТП-306
	откл. оборуд.
	01.01.2022

	01.01.2022
	19:20
	отключение ТП-306
	откл. оборуд.
	01.01.2022

	01.01.2022
	19:25
	отключение ТП-306
	откл. оборуд.
	01.01.2022

	01.01.2022
	19:27
	отключение ТП-306
	откл. оборуд.
	02.01.2022

	05.01.2022
	11:00
	отключение ТП-306
	
	05.01.2022

	05.01.2022
	11:55
	кратковремен. посадка напряжения
	
	05.01.2022

	05.01.2022
	16:30
	кратковремен. посадка напряжения
	
	05.01.2022

	06.01.2022
	11:50
	кратковремен. посадка напряжения
	
	06.01.2022

	06.01.2022
	12:00
	отключение ТП-306
	откл. оборуд.
	06.01.2022

	06.01.2022
	15:12
	кратковремен. посадка напряжения
	
	06.01.2022

	06.01.2022
	18:30
	кратковремен. посадка напряжения
	
	06.01.2022

	07.01.2022
	15:20
	отключение ТП-306
	
	07.01.2022

	09.01.2022
	11:30
	кратковремен. посадка напряжения
	откл. оборуд.
	09.01.2022

	13.01.2022
	9:45
	отключение ТП-306
	
	14.01.2022

	26.03.2022
	20:40
	кратковремен. посадка напряжения
	котлы № 2,4
	26.03.2022

	26.03.2022
	21:25
	кратковремен. посадка напряжения
	котел № 4
	26.03.2022

	27.03.2022
	2:22
	кратковремен. посадка напряжения
	откл. оборуд.
	27.03.2022

	11.04.2022
	11:50
	отключение ТП-305
	
	11.04.2022

	02.06.2022
	12:32
	отключение ТП-306
	
	02.06.2022

	02.06.2022
	17:15
	отключение ТП-305
	
	02.06.2022

	02.06.2022
	18:15
	отключение ТП-306
	
	02.06.2022

	05.07.2022
	5:20
	отключение ТП-306
	
	05.07.2022

	05.07.2022
	6:30
	отключение ТП-306
	
	05.07.2022

	05.07.2022
	11:47
	отключение ТП-306
	
	05.07.2022

	22.08.2022
	22:20
	кратковремен. посадка напряжения
	
	22.08.2022

	27.08.2022
	23:00
	кратковремен. посадка напряжения
	
	27.08.2022

	29.08.2022
	10:10
	отключение ТП-306
	
	29.08.2022

	08.09.2022
	18:30
	отключение ТП-305
	
	08.09.2022

	08.09.2022
	18:55
	кратковремен. посадка напряжения
	
	08.09.2022

	21.09.2022
	9:35
	кратковремен. посадка напряжения
	откл. оборуд.
	21.09.2022

	03.10.2022
	16:55
	отключение ТП-306
	
	04.10.2022

	03.10.2022
	20:10
	кратковремен. посадка напряжения
	
	03.10.2022

	03.10.2022
	20:45
	кратковремен. посадка напряжения
	
	03.10.2022

	03.10.2022
	21:10
	кратковремен. посадка напряжения
	
	03.10.2022

	03.10.2022
	21:45
	кратковремен. посадка напряжения
	
	03.10.2022

	03.10.2022
	21:50
	кратковремен. посадка напряжения
	
	03.10.2022

	03.10.2022
	23:10
	кратковремен. посадка напряжения
	
	03.10.2022

	06.10.2022
	12:25
	кратковремен. посадка напряжения
	
	06.10.2022

	14.10.2022
	10:15
	отключение ТП-305
	
	14.10.2022

	29.10.2022
	3:05
	кратковремен. посадка напряжения
	
	29.10.2022

	31.10.2022
	5:50
	кратковремен. посадка ТП-306
	
	31.10.2022

	31.10.2022
	5:52
	кратковремен. посадка ТП-306
	
	31.10.2022

	14.11.2022
	10:00
	отключение ТП-305
	
	14.11.2022

	15.11.2022
	8:35
	отключение ТП-306
	
	15.11.2022

	09.12.2022
	1:50
	отключение ТП-306
	
	09.12.2022

	09.12.2022
	3:00
	кратковремен. посадка ТП-306
	
	09.12.2022


Таблица 14 - Сведения об отказах оборудования на котельной за 2019-2021 годы
	№ п/п
	Дата отключения
	Время отключения
	Инцидент
	Что отключено
	Причина
	Дата включения

	2019 год

	1
	01.01.2019
	12:50
	кратковремен. посадка напряжения
	
	
	01.01.2019

	2
	01.01.2019
	16:36
	отключение ТП-306
	откл. оборуд.
	Новолад.сети
	01.01.2019

	3
	01.01.2019
	18:00
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	01.01.2019

	4
	01.01.2019
	21:05
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	01.01.2019

	5
	01.01.2019
	22:10
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	01.01.2019

	6
	11.01.2019
	8:45
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	11.01.2019

	7
	17.01.2019
	18:55
	кратковремен. посадка напряжения
	откл. оборуд.
	Новолад.сети
	17.01.2019

	8
	18.01.2019
	13:35
	кратковремен.отключение эл.энергии ТП-306
	откл. оборуд.
	Новолад.сети
	18.01.2019

	9
	29.01.2019
	9:10
	отключение ТП-305
	
	Новолад.сети
	29.01.2019

	10
	04.02.2019
	13:50
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	04.02.2019

	11
	04.02.2019
	16:50
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	04.02.2019

	12
	04.02.2019
	20:00
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	04.02.2019

	13
	04.02.2019
	20:50
	кратковремен. посадка напряжения ТП-305
	
	Новолад.сети
	04.02.2019

	14
	08.02.2019
	9:25
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	08.02.2019

	15
	12.02.2019
	13:00
	кратковремен.отключение эл.энергии ТП-306
	
	Новолад.сети
	12.02.2019

	16
	12.02.2019
	14:10
	кратковремен.отключение эл.энергии ТП-306
	
	Новолад.сети
	12.02.2019

	17
	24.02.2019
	9:30
	от ТК-5 до ж/д № 5, обратка ГВС
	
	
	24.02.2019

	18
	24.02.2019
	9:30
	от ТК-5 до Д/с № 15, обратка ГВС
	
	
	25.02.2019

	19
	04.03.2019
	10:55
	в ТК-3, прямая ГВС
	
	
	12.03.2019

	20
	04.03.2019
	10:55
	возле котельной, прямая ГВС
	
	
	12.03.2019

	21
	20.03.2019
	11:30
	кратковремен. посадка напряжения ТП-306
	СН-1, котел № 3
	Новолад.сети
	20.03.2019

	22
	07.05.2019
	8:30
	возле ж/д № 11, прямая ГВС
	
	
	07.05.2019

	23
	13.05.2019
	10:55
	от ТК 7 до эл.узла жил.дом №11
	подача
	
	13.05.2019

	24
	29.05.2019
	15:20
	отключение ТП-305
	
	Новолад.сети
	31.05.2019

	25
	29.05.2019
	15:45
	отключение ТП-306
	откл. оборуд.
	Новолад.сети
	29.05.2019

	26
	29.05.2019
	23:40
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	29.05.2019

	27
	31.05.2019
	14:50
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	31.05.2019

	28
	31.05.2019
	16:01
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	31.05.2019

	29
	11.07.2019
	15:45
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	11.07.2019

	30
	18.09.2019
	9:00
	отключение ГВС
	
	
	18.09.2019

	31
	13.10.2019
	10:25
	отключение ТП-305
	
	Новолад.сети
	13.10.2019

	32
	11.11.2019
	9:00
	в котельной 3 свища
	ГВС, подача
	
	11.11.2019

	33
	11.11.2019
	9:00
	в ТК-7
	отопление, подача
	
	11.11.2019

	34
	11.11.2019
	9:00
	на вводе в ж/д №21
	ГВС, подача
	
	11.11.2019

	35
	11.11.2019
	9:00
	возле котельной свищ
	ГВС, подача
	
	12.11.2019

	36
	28.11.2019
	10:00
	кратковремен. посадка напряжения ТП-306
	
	Новолад.сети
	28.11.2019

	37
	18.12.2019
	2:20
	кратковремен. посадка напряжения
	
	
	

	38
	18.12.2019
	2:22
	кратковремен. посадка напряжения
	
	
	

	39
	18.12.2019
	2:37
	кратковремен. посадка напряжения
	
	
	

	2020 год

	1
	10.02.2020
	12:15
	кратковремен. посадка напряжения
	
	
	

	2
	22.02.2020
	18:30
	кратковремен. посадка напряжения
	СН-2, НГВ-2(н)
	
	22.02.2020

	3
	22.02.2020
	18:40
	кратковремен. посадка напряжения
	СН-2, НГВ-2(н)
	
	22.02.2020

	4
	06.04.2020
	19:40
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	06.04.2020

	5
	06.04.2020
	21:00
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	06.04.2020

	6
	06.04.2020
	21:30
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	06.04.2020

	7
	29.04.2020
	5:00
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	29.04.2020

	8
	30.04.2020
	5:15
	кратковремен. посадка напряжения
	котел №4
	
	30.04.2020

	9
	12.05.2020
	1:15
	кратковремен. посадка напряжения
	откл. оборуд.
	Новолад.сети
	12.05.2020

	10
	12.05.2020
	2:20
	кратковремен. посадка напряжения
	откл. оборуд.
	Новолад.сети
	12.05.2020

	11
	31.05.2020
	15:05
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	31.05.2020

	12
	15.07.2020
	8:30
	от котельной до ТК-5, подача ГВС
	котел №2, НГВ-1
	
	15.07.2020

	13
	16.08.2020
	14:02
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	16.08.2020

	14
	27.08.2020
	11:47
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	27.08.2020

	15
	28.08.2020
	1:37
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	28.08.2020

	16
	31.08.2020
	8:55
	на вводе в ж/д №4
	ГВС, подача
	
	31.08.2020

	17
	01.09.2020
	6:00
	кратковремен. посадка напряжения
	
	
	01.09.2020

	18
	11.09.2020
	1:40
	кратковремен. посадка напряжения
	котел №2
	Новолад.сети
	11.09.2020

	19
	11.09.2020
	13:37
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	11.09.2020

	20
	11.09.2020
	14:10
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	11.09.2020

	21
	18.11.2020
	13:25
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	18.11.2020

	22
	18.11.2020
	16:45
	при входе в котельную
	ГВС, подача
	поставили хомут
	19.11.2020

	23
	19.11.2020
	15:05
	отключение ТП-306
	откл. оборуд.
	Новолад.сети
	19.11.2020

	24
	20.11.2020
	10:30
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	20.11.2020

	25
	26.11.2020
	10:35
	возле котельной
	ГВС, подача
	поставили хомут
	

	2021 год

	1
	15.03.2021
	18:30
	отключение ТП-305
	
	Новолад.сети
	15.03.2021

	2
	19.05.2021
	14:35
	отключение ТП-306
	
	Новолад.сети
	19.05.2021

	3
	20.05.2021
	16:30
	кратковремен.отключение эл.энергии ТП-306
	
	Новолад.сети
	20.05.2021

	4
	01.08.2021
	3:10
	кратковремен.отключение эл.энергии ТП-306
	
	Новолад.сети
	01.08.2021

	5
	01.08.2021
	11:50
	кратковремен.отключение эл.энергии ТП-306
	
	Новолад.сети
	01.08.2021

	6
	01.08.2021
	14:05
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	01.08.2021

	7
	05.08.2021
	14:35
	кратковремен. посадка напряжения ТП-306
	
	Новолад.сети
	05.08.2021

	8
	06.08.2021
	5:50
	кратковремен. посадка напряжения
	
	Новолад.сети
	06.08.2021

	9
	23.10.2021
	13:20
	кратковремен. посадка напряжения
	котел №4
	Новолад.сети
	23.10.2021

	10
	09.11.2021
	13:55
	в ТК-3
	ГВС, обратка
	Новолад.сети
	09.11.2021


1.2.8. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих на территории Пчевского сельского поселения, надзорными органами не выдавались.

1.2.9. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории поселения отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них 

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Передача    тепловой    энергии    на    нужды    теплоснабжения    и    ГВС    от единственной котельной, эксплуатируемой МП «Жилищное хозяйство» осуществляется по тепловым сетям с температурным графиком 95-70 0С.

Общая протяженность трубопроводов тепловой сети составляет 4851,97 м, в том числе: 

· сети отопления – 2503,67 метра;
· сети ГВС – 2348,3 метров.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей – надземная, подземная канальная, подвальная, год ввода в эксплуатацию – 1990 - 2024 г.г. Основным типом прокладки тепловых сетей в д. Пчева является надземная на низких и высоких опорах и канальная. 
Основной теплоизоляционный материал сети – минеральная вата.
Схема теплоснабжения д. Пчева представлена ниже (Рисунок 6).  

[image: image11.png]H - s

=

Cxewa ennocHa6xenns n.Muesa 2022 [Pesxum cosmectimocTa] - Excel
BCTABKA  PASMETKACTPAHMUM  OOPMY/bl  JAHHBE  PEUEHSVPOBAHVE  BAJ  PAIPAOTHMK
ﬁ ?"Bb“’m"’ vial Cyr By - B Nepenecruexcr 6w - v | oo
B Kormposas ~
Berasus Bk u- D BeA- e e Yenonoe  Gopuaruposars | Xopowni
" Gopuar no obpssy 4-EH- oA Cn e Bopuamposamie - xac Aty
Sy0ep obern 5 wpngr 5 [rm— 5 5
a1 % || Koctposa W.E. 2022 r0n

Swer

roTos0

W «Haraternagats [l KHAA16T7ABA 16

@) rowra Mailru -

e - ADya.

WH OM Mescrs

.

i o

Brigon

Crumn

X8 Creva rennocras

?

. 225 X Astoymma - A,
& [ Dsmomme AT
Sctaonts Ygonms Oopuar Coptaponka
R BRI @ Ouncrima = omne
aeion Pegactuposarne

[

[

Haitri
ssgennrs ~

Laeno Angpei Cepreeans ~

x




Рисунок 6 – Схема теплоснабжения д. Пчева
1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
В таблице 15 представлена характеристика тепловых сетей отопления от котельной. 
В таблице 16 представлена характеристика сетей горячего водоснабжения от котельной.

Таблица 15 - Характеристика тепловых сетей от газовой котельной д. Пчева
	№
	Наименование участка
	наружный диаметр, мм
	тип изоляции
	год ввода,
ремонта

	
	
	
	мин.вата
	ППУ
	

	
	
	
	Тип прокладки
	

	
	
	
	канальн
	подвальн
	б/к
	наруж
	канал
	подвал
	б/к
	наруж
	

	1
	Котельная - ТК-2
	219
	19,0
	
	
	
	
	
	
	
	1998

	2
	Котельная - ТК-2
	219
	
	
	
	
	4,6
	
	
	
	2021

	3
	Котельная - ТК-2
	219
	
	
	
	328,7
	
	
	
	
	1998

	4
	Котельная - ТК-2
	219
	
	
	
	
	27,0
	
	
	
	2011

	5
	врезка на гараж МККП
	26
	
	
	
	10,5
	
	
	
	
	2004

	6
	Врезка на Водоканал
	89
	5,9
	
	
	35,7
	
	
	
	
	2009

	7
	ТК-2 - БАНИ
	45
	11,0
	
	
	
	
	
	
	
	2012

	8
	ТК-2 - ЖД №4
	219
	
	
	
	
	39,6
	
	
	
	2021

	9
	ЖД №4
	219
	
	
	
	
	
	27,0
	
	
	2021

	10
	ЖД №4 - ТК-3
	219
	
	
	
	
	22,4
	
	
	
	2021

	11
	ТК - 3 - ЖД №2
	57
	74,4
	
	
	
	
	
	
	
	2000

	12
	ТК-3 - ЖД № 3
	45
	23,0
	
	
	
	
	
	
	
	2002

	13
	ТК-3 - ТК-4
	219
	
	
	
	
	62,0
	
	
	
	2017

	14
	ТК-4 - ЖД №6
	57
	12,0
	
	
	
	
	
	
	
	2002

	15
	ТК-4 - ТК-5
	219
	
	
	
	
	4,5
	
	
	
	2023

	15
	ТК-4 - ТК-5
	219
	
	
	
	
	
	
	46,15
	
	2023

	16
	врезка на ЖД №11
	76
	10,0
	
	
	
	
	
	
	
	2005

	17
	ЖД №11
	76
	
	25,8
	
	
	
	
	
	
	2005

	18
	ЖД №11 - ЖД №11а
	76
	13,3
	
	
	
	
	
	
	
	2005

	19
	ЖД № 11а - кулинария
	76
	56,0
	
	
	
	
	
	
	
	2002

	20
	ТК-5 - ЖД № 5
	108
	35,0
	
	
	
	
	
	
	
	2002

	21
	ТК-5 - ЖД № 5
	42
	9,5
	
	
	
	
	
	
	
	2002

	22
	ТК-5 - ЖД №5
	32
	9,5
	
	
	
	
	
	
	
	2002

	23
	ТК-6  - Контора
	57
	59,6
	
	
	
	
	
	
	
	2005

	24
	ТК-5 - ДЕТ.САД  (изопэкс)
	45
	
	
	
	
	
	
	47,9
	
	2016

	25
	ТК-5 - ТК-7
	219
	5,6
	
	
	116,0
	
	
	
	
	1990

	26
	ТК-7 - ЖД №13 (изопэкс)
	57
	
	
	
	
	
	
	
	38,0
	2013

	27
	ТК-7 - ГОСТИНИЦА/ СТОЛОВАЯ
	57
	88,2
	
	
	
	
	
	
	
	1998

	28
	ТК-7 - ЖД №15
	89
	
	
	
	
	106,4
	
	
	
	2018

	29
	ЖД №15
	108
	
	60,0
	
	
	
	
	
	
	2000

	30
	ЖД №15 - ЖД №17
	45
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	1998

	31
	ЖД №15 - МАГАЗИН
	108
	19,0
	
	
	
	
	
	
	
	1990

	32
	ТК-7 - ТК-8
	219
	
	
	
	
	56,0
	
	
	
	2017

	33
	УВ-  Администрация
	57
	
	
	
	
	
	
	
	6,1
	2011

	34
	УВ -  Администрация
	57
	
	
	
	
	16,0
	
	
	
	2011

	35
	ТК-8 - ЖД № 8
	133
	
	
	
	123,0
	
	
	
	
	2015

	36
	ЖД №8 - ЖД №8А
	42
	
	72,3
	
	16,5
	
	
	
	
	2005

	37
	ТК-8 - ЖД № 8
	133
	
	
	
	
	15,7
	
	
	
	2015

	38
	УВ- ЖД №10
	57
	
	
	
	
	
	
	
	3,0
	2015

	39
	УВ- ЖД №10
	57
	
	
	
	
	37,0
	
	
	
	2015

	40
	ЖД №8 - АМБУЛАТОРИЯ
	42
	20,0
	
	
	
	
	
	
	
	2000

	41
	ТК-8 - ЖД №14 (изопэкс)
	57
	
	
	
	
	38,6
	
	
	
	2013

	42
	ТК-8 -  ЖД №16
	108
	
	
	
	
	87,6
	
	
	
	2015

	43
	ЖД №16
	108
	
	
	
	
	
	66,6
	
	
	2015

	44
	ЖД №16 до точки "А"
	108
	
	
	
	
	9,3
	
	
	
	2015

	45
	ТОЧКА "А" - ТК-9
	108
	
	
	
	
	
	
	
	35,0
	2015

	46
	ТОЧКА "А" - ТК-9
	108
	
	
	
	
	
	
	
	51,5
	2016

	47
	ТОЧКА "А" - ТК-9
	108
	
	
	
	
	15,0
	
	
	
	2016

	48
	УВ -  школа  (изопэкс)
	57
	
	
	
	
	
	
	24,0
	
	2016

	49
	ТК-9 - ДК
	108
	32,0
	
	
	
	
	
	
	
	1990

	50
	ТК-9(до опуска) - ЖД №21
	89
	
	
	
	142,0
	
	
	
	
	2008

	51
	ТК-9(от опуска) - ЖД №21
	89
	51,6
	
	
	
	
	
	
	
	2008

	52
	ЖД №21 - ЖД №27
	26
	37,0
	
	
	
	
	
	
	
	2008

	53
	ЖД №21
	26
	
	16,0
	
	
	
	
	
	
	2008

	54
	ЖД № 21 - ЖД № 31
	42
	14,0
	
	
	
	
	
	
	
	2009

	55
	ЖД № 21 - ЖД № 31
	42
	
	
	
	44,5
	
	
	
	
	2009

	
	ИТОГО СЕТИ ОТОПЛЕНИЯ
	
	625,6
	174,1
	0,0
	817,0
	541,7
	93,6
	118,1
	133,6
	2503,67


Таблица 16 - Характеристика сетей ГВС от газовой котельной д. Пчева
	№ п/п
	Наименование участка
	наружный диаметр, мм
	тип изоляции
	год прокладки, ремонта

	
	
	
	мин.вата
	ППУ
	

	
	
	
	Тип прокладки
	

	
	
	
	канальн
	подвальн
	наруж
	канал
	б/канал
	подвал
	наруж
	


	1
	Котельная - ТК-2 подача
	159
	
	
	
	
	
	
	116,8
	2021

	2
	Котельная - ТК-2 обратн
	89
	
	
	
	
	
	
	175,1
	2023

	3
	Котельная - ТК-2 подача
	159
	
	
	
	
	
	
	75,3
	2021

	4
	Котельная - ТК-2 обратн.
	57
	
	
	75,3
	
	
	
	
	1998

	5
	Котельная - ТК-2 подача
	159
	
	
	
	13,3
	
	
	
	2021

	6
	Котельная - ТК-2 обратн.
	89
	
	
	
	13,3
	
	
	
	2021

	7
	Котельная - гараж совхоза
	26
	
	
	29,8
	
	
	
	
	2012

	8
	ТК-2 - БАНИ подача
	42
	5,5
	
	
	
	
	
	
	1998

	9
	ТК-2 - БАНИ обратн.
	32
	5,5
	
	
	
	
	
	
	1998

	10
	ТК-2 -ж/д №4 подача (труба "изопэкс")
	110
	
	
	
	19,2
	
	
	
	2021

	11
	ТК-2 - ж/д №4 обратн  (труба "изопэкс")
	90
	
	
	
	19,2
	
	
	
	2021

	12
	ж/д №4 подача (труба "изопэкс")
	110
	
	
	
	14,6
	
	
	
	2021

	13
	ж/д №4 обратная  (труба "изопэкс")
	90
	
	
	
	14,6
	
	
	
	2021

	14
	ж/д №4- ТК-3 подача (труба "изопэкс")
	110
	
	
	
	11,6
	
	
	
	2021

	15
	ж/д №4 - ТК-3 обратная (труба "изопэкс")
	90
	
	
	
	11,6
	
	
	
	2021

	16
	ТК-3 - ж/д №3 подача
	45
	11,5
	
	
	
	
	
	
	2002

	17
	ТК-3 - ж/д №3 обратная
	32
	11,5
	
	
	
	
	
	
	2002

	18
	ТК - 3 - ж/д №2 прямая
	45
	37,8
	
	
	
	
	
	
	2000

	19
	ТК - 3 - ж/д №2 обратная
	32
	37,8
	
	
	
	
	
	
	2000

	20
	ТК-3 - ТК-4 подача
	108
	
	
	
	31,0
	
	
	
	2017

	21
	ТК-3 - ТК-4 обратная
	89
	
	
	
	31,0
	
	
	
	2017

	22
	ТК-4 - ж/д №6
	45
	12,0
	
	
	
	
	
	
	2004

	23
	ТК-4 - ТК-5 подача (труба Твэл-Пэкс)
	110/160
	
	
	
	
	48,4
	
	
	2023

	24
	ТК-4 - ТК-5 обратная (труба Твэл-Пэкс)
	90/160
	
	
	
	
	48,4
	
	
	2023

	25
	ТК-4 - ТК-5 подача
	108
	9,0
	
	
	
	
	
	
	1998

	26
	ТК-4 - ТК-5 обратная
	89
	9,0
	
	
	
	
	
	
	1998

	27
	ТК-5 - ж/д №5 подача
	57
	10,0
	
	
	
	
	
	
	1990

	28
	ТК-5 - ж/д №5 обратн.
	32
	10,0
	
	
	
	
	
	
	1990

	29
	ТК-5 - ДЕТ.САД  прямая и обратка (изопэкс)
	42
	
	
	
	46,8
	
	
	
	2016

	30
	ТК-5 - ТК-7 подача
	108
	
	
	36,5
	
	
	
	
	1998

	30
	ТК-5 - ТК-7 подача
	108
	
	
	
	
	
	
	30,0
	2022

	31
	ТК-5 - ТК-7 обратн.
	89
	
	
	66,5
	
	
	
	
	1998

	32
	ТК-5 - ТК-7 подача
	108
	5,6
	
	
	
	
	
	
	1998

	33
	ТК-5 - ТК-7 обратн.
	89
	5,6
	
	
	
	
	
	
	1998

	34
	врезка на ж/д № 11
	50
	
	
	10,0
	
	
	
	
	1998

	35
	ТК-5- ТК-7 (врезка на ж/д №11а до кулинарии)
	45
	
	
	27,8
	
	
	
	
	2005

	36
	ТК-5- ТК-7 (врезка на ж/д №11а до кулинарии) (подача)
	57
	
	13,3
	
	
	
	
	
	2005

	37
	ТК-5- ТК-7 (врезка на ж/д №11а до кулинарии) (обратная)
	42
	
	13,3
	
	
	
	
	
	2005

	38
	ТК-7 - ж/д №13 (подача и обратная)изопэкс
	45
	
	
	
	
	
	
	35,8
	2013

	39
	ТК-7 - ж/д №15 подача(Твэл-Пэкс)
	90/160
	
	
	
	53,2
	
	
	
	2018

	40
	ТК-7 - ж/д №15 обратная (Твэл-Пэкс)
	63/125
	
	
	
	53,2
	
	
	
	2018

	41
	ж/д №15 подача
	89
	
	30,5
	
	
	
	
	
	2000

	42
	ж/д №15 обратная
	57
	
	30,5
	
	
	
	
	
	2000

	43
	ж/д №15 - магазин
	89
	9,0
	
	
	
	
	
	
	1998

	44
	ж/д №15 - магазин
	57
	9,0
	
	
	
	
	
	
	1998

	45
	ж/д №15 - ж/д №17
	45
	15,6
	
	
	
	
	
	
	1998

	46
	ТК-7 - ТК-8
	108
	
	
	
	56,0
	
	
	
	2017

	47
	ТК-8 - ж/д №8
	76
	
	
	
	
	
	
	124,1
	2015

	48
	ТК-8 - ж/д №8 подача
	76
	
	
	
	7,5
	
	
	
	2015

	49
	ТК-8 - ж/д №8 обратная
	57
	
	
	
	7,5
	
	
	
	2015

	50
	ж/д № 8 - амбулатория (подача)
	32
	10,0
	
	
	
	
	
	
	1998

	51
	ж/д № 8 - амбулатория (обратная)
	26
	10,0
	
	
	
	
	
	
	1998

	52
	ж/д №8
	32
	
	72,3
	
	
	
	
	
	2005

	53
	ж/д №8 - ж/д №8А
	32
	
	
	16,5
	
	
	
	
	2005

	54
	ТК-8 - ж/д №8 (врезка на ж/д №10)
	45
	
	
	
	
	
	
	3,0
	2015

	55
	ТК-8 - ж/д №8 (врезка на ж/д №10)
	45
	
	
	
	37,4
	
	
	
	2015

	56
	ТК-8 - ж/д №14 (изопэкс)
	45
	
	
	
	36,0
	
	
	
	2013

	57
	ТК-8 - ж/д № 16 - ТК-9
	89
	
	
	
	91,7
	
	
	
	2015

	58
	ж/д №16 подача
	89
	
	
	
	
	
	34,1
	
	2015

	59
	ж/д №16 обратная
	76
	
	
	
	
	
	6,6
	
	2015

	59
	ж/д №16 обратная (труба Твэл-Пэкс)
	90/160
	
	
	
	
	
	27,5
	
	2023

	59
	ж/д №16 обратная (труба ГПИ Изоком 1,0 МПа)
	90/145
	
	
	
	
	
	25,0
	
	2024

	60
	ж/д № 16 - ТК-9
	89
	
	
	
	4,9
	
	
	
	2015

	61
	ж/д № 16 - ТК-9
	76
	
	
	
	4,9
	
	
	
	2015

	62
	от ж/д № 16 до врезки на школу (подача)
	89
	
	
	
	
	
	
	31,7
	2015

	63
	от ж/д № 16 до врезки на школу (обратная)
	76
	
	
	
	
	
	
	31,7
	2015

	64
	ТК-8 - ж/д №16 - ТК- 9 (ввод на школу)  изопэкс
	45
	
	
	
	24,0
	
	
	
	2016

	65
	от врезки на школу до ТК-9 (подача)
	89
	
	
	
	
	
	
	20,0
	2016

	66
	от врезки на школу до ТК-9 (подача)
	76
	
	
	
	
	
	
	20,0
	2016

	67
	от врезки на школу до ТК-9 (подача)
	89
	
	
	
	7,5
	
	
	
	2016

	68
	от врезки на школу до ТК-9 (подача)
	76
	
	
	
	7,5
	
	
	
	2016

	69
	ТК-9 - ж/д  №21
	57
	
	
	
	
	
	
	143,0
	2012

	70
	ж/д №21
	57
	
	50,0
	
	
	
	
	
	2012

	71
	ж/д №21 - ж/д №27
	26
	37,9
	
	
	
	
	
	
	2008

	
	ИТОГО СЕТИ ГВС
	
	262,2
	209,8
	262,4
	617,5
	96,8
	93,2
	806,4
	2348,3


1.3.3. Описание типов и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

· на выходе из источника тепловой энергии;

· на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

· в узлах на трубопроводах ответвлений.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются чугунные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. Дополнительных сбросных устройств на теплотрассах не предусмотрено.

1.3.4. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены чугунные и стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

1.3.5. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Передача    тепловой    энергии    на    нужды    теплоснабжения    и    ГВС    от МП «Жилищное хозяйство» осуществляется по тепловым сетям с температурным графиком - 95-70 0С.

Регулирование отпуска тепловой энергии – качественное, в соответствии с температурой наружного воздуха.

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от котельной д. Пчева на отопительный сезон 2024-2025 гг. представлены на рисунке ниже (Рисунок 7).
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Рисунок 7 - Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии за отопительный сезон 2024-2025 года
В процессе эксплуатации в действующей системе теплоснабжения из-за изменения характера тепловой нагрузки, увеличения шероховатости трубопроводов, корректировки расчетной температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии с источника происходит, как правило, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды и сокращение пропускной способности трубопроводов. В дополнение к этому, как правило, существуют проблемы в системах теплопотребления:

· разрегулированность режимов теплопотребления;

· разукомплектованность тепловых узлов;

· самовольное нарушение потребителями схем присоединения.

Указанные   проблемы   систем   теплопотребления   проявляются, в   первую очередь, в разрегулированности всей системы, характеризующейся повышенными расходами теплоносителя. Все это оказывает негативное влияние на всю систему теплоснабжения и на деятельность энергоснабжающей организации.

1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) 
Данные о повреждениях (утечках) на тепловых сетях за 2019-2024 годы представлены в таблице ниже (Таблица 17).

Таблица 17 - Данные о повреждениях (утечках) на тепловых сетях за 2019-2024 годы
	№ п/п
	Дата
	Время отключения
	Место утечки
	ГВС/отопление
	Дата устранения

	1
	10.01.2024
	20:15
	течь радиатора Советская 2
	отопление дома от ТК
	10.01.2024

	2
	06.04.2022
	9:40
	утечка между ТК5 -ТК7/подача/
	откл.НГВ-2
	06.04.2022

	3
	28.07.2022
	20:35
	утечка на вводе в дом №11
	ГВС, обратка
	29.07.2022

	4
	07.09.2022
	22:00
	утечка между ТК8 до дома №16
	прямая
	08.09.2022

	5
	24.02.2019
	9:30
	от ТК-5 до ж/д № 5
	ГВС обратный
	24.02.2019

	6
	24.02.2019
	9:30
	от ТК-5 до Д/с № 15
	ГВС обратный
	25.02.2019


	7
	04.03.2019
	10:55
	в ТК-3
	ГВС подача
	12.03.2019

	8
	04.03.2019
	10:55
	возле котельной
	ГВС подача
	12.03.2019

	9
	07.05.2019
	8:30
	возле ж/д № 11
	ГВС подача
	07.05.2019

	10
	13.05.2019
	10:55
	от ТК 7 до эл.узла жил.дом №11
	ГВС подача
	13.05.2019

	11
	11.11.2019
	9:00
	в котельной 3 свища
	ГВС, подача
	11.11.2019

	12
	11.11.2019
	9:00
	в ТК-7
	отопление, подача
	11.11.2019

	13
	11.11.2019
	9:00
	на вводе в ж/д №21
	ГВС, подача
	11.11.2019

	14
	11.11.2019
	9:00
	возле котельной свищ
	ГВС, подача
	12.11.2019

	15
	15.07.2020
	8:30
	от котельной до ТК-5
	ГВС, подача
	15.07.2020

	16
	31.08.2020
	8:55
	на вводе в ж/д №4
	ГВС, подача
	31.08.2020

	17
	18.11.2020
	16:45
	при входе в котельную
	ГВС, подача
	19.11.2020

	18
	26.11.2020
	10:35
	возле котельной
	ГВС, подача
	26.11.2020

	19
	09.11.2021
	13:55
	в ТК-3
	ГВС, обратка
	09.11.2021


1.3.7. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей 

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

· первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

· вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

· жилых и общественных зданий до 12 °С;

· промышленных зданий до 8 °С;

· третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

· подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

· подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

· согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

· среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
Таблица 18 – Информация по допустимому снижению подачи тепловой энергии
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до
	78
	84
	87
	89
	91


Согласно представленным данным, среднее время отключения потребителей второй и третьей категории менее 30 часов.  

1.3.8. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирование капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

1.3.9. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»: 

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

· гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

· испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

· испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

· испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

· испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером ОЭТС.

При получении тепловой энергии от источника тепла, принадлежащего другой организации, рабочая программа согласовывается с главным инженером этой организации.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

· задачи и основные положения методики проведения испытания;

· перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

· последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

· режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

· схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

· схемы включения и переключений в тепловой сети;

· сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

· точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

· оперативные средства связи и транспорта;

· меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

· список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания должен:

· проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;

· организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

· проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;

· провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером ОЭТС, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером ОЭТС, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем ОЭТС.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

· отопительные системы детских и лечебных учреждений;

· неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

· системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

· отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

· калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек - задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем ОЭТС.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт
ОЭТС должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

· подготовка технического обслуживания и ремонтов;

· вывод оборудования в ремонт;

· оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

· проведение технического обслуживания и ремонта;

· приемка оборудования из ремонта;

· контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.10.
Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Нормативы потерь при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения на 2022 год представлена ниже (Таблица 19). 

Таблица 19 - Нормативы потерь при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения Пчевского сельского поселения на 2022 год
	Центральная система теплоснабжения муниципального образования  Пчевское сельское поселение Киришского  муниципального района Ленинградской области

	Норматив затрат и потерь тепловой энергии, Гкал
	1351,0

	В том числе:
	 

	через изоляцию, Гкал
	1273,6

	с утечками и затратами теплоносителя на испытания и заполнение сети, Гкал
	77,4

	Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год:
	8864,8

	Потери тепловой энергии от планового отпуска, %:
	15,2%


1.3.11.
Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Информация о фактических потерях в тепловых сетях теплоснабжающей организации за 2022-2024 годы сведена в таблицу ниже.
Таблица 20 - Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях за 2022-2024 годы
	Наименование показателя
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	Выработка, Гкал
	7966,05
	7446,79
	7662,99

	Собственные нужды, Гкал
	178,11
	173,38
	173,23

	Потери, Гкал
	1185,49
	1111,69
	132,08


1.3.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.13. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
На территории муниципального образования основными схемами присоединения абонентских вводов к тепловой сети являются схемы присоединения потребителей с непосредственным присоединением СО и открытой схемой ГВС.

Используемые схемы подключения представлены на рисунке ниже (Рисунок 8).
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Рисунок 8 - Схемы присоединения потребителей
1.3.14. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
На настоящее время общедомовые и индивидуальные приборы учета тепловой энергии отсутствует, однако у значительного количества потребителей стоят приборы учета ГВС. 

1.3.15. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и обслуживающего персонала.

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств телемеханизации.

1.3.16.    Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На балансе МП «Жилищное хозяйство» насосные станции, ЦТП в Пчевском сельском поселении отсутствуют.

1.3.17. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Непосредственно на трубопроводах тепловых сетей устройства, обеспечивающие их защиту от повышения давления сверх допустимого уровня и гидроударов, не предусмотрены.

Защита тепловых сетей от повышенного давления осуществляется регулирующей арматурой и посредством применения предохранительных клапанов на источниках теплоснабжения.

1.3.18. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно сведениям, полученным в ходе сбора исходных данных, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в муниципальном образовании отсутствуют.

1.3.19. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Пояснительные записки и обосновывающие материалы по расчету и основанию энергетических характеристик по показателям: разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах; удельный расход электроэнергии; удельный расход сетевой воды; потери сетевой воды, разработанные в соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (СО-153-34.20.523-2003, части 1, 2, 3 и 4 утвержденные приказом министерства энергетики Российской Федерации №278 от 30.06.2003 г.) не разрабатываются, за исключением расчета нормативных потерь, представленных в п.1.3.12 и фактических потерь тепловой энергии, представленных в п.1.3.13.
Согласно РД 153-34.0-20.523-98 (Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии) энергетические характеристики разрабатываются для систем теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более, источниками тепловой энергии для которых служат тепловые электростанции и районные котельные. Так как расчетная тепловая нагрузка менее 100 Гкал/ч, разработка энергетических характеристик для Пчевского сельского поселения не требуется.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия котельной МП «Жилищное хозяйство», обеспечивающая тепловой энергией жилые и общественные здания, охватывает наиболее заселенную территорию сельского поселения – деревню Пчева.

Зона действия котельной МП «Жилищное хозяйство» представлена на рисунке ниже.
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Зона действия газовой котельной в д. Пчева
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп
потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
В соответствии с данными СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*» расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, вентиляции и ГВС на территории сельского поселения составляет -24 °С.

Таблица 21 - Климатические данные согласно СП 131.13330.2012
	№ п/п
	Параметр
	Значение

	Пчевское сельское поселение

	1.
	Температура наружного воздуха, °С
	-

	1.1
	Наиболее холодной пятидневки
	-24

	1.2
	Средняя за отопительный период
	-1,3

	2.
	Продолжительность отопительного периода, сут. (ч)
	213 (5112)


1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.

Данные с приборов учета, достаточные для определения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, отсутствуют.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Применение поквартирного отопления на территории сельского поселения не распространено. Перевод встроенных помещений в домах, отопление которых осуществляется централизованно, на поквартирные источники тепловой энергии прямо запрещается ФЗ № 190 «О теплоснабжении».  Опыта перевода многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.

1.5.4.
Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Потребление тепловой энергии в 2020-2024 годах представлен в таблице ниже (Таблица 22). 
Таблица 22 - Полезный отпуск тепловой энергии потребителям в 2020-2024 годах
	Наименование показателя
	2020 
	2021 
	2022 
	2023
	2024

	Полезный отпуск, Гкал
	5938,94
	7611,23
	6602,45
	6161,72
	6357,68

	В том числе:
	
	
	
	
	

	население
	4758,83
	5613,34
	5207,67
	4963,37
	4989,68

	бюджетные организации
	993,33
	1339,94
	1185,29
	1009,30
	1164,56

	Прочие организации
	186,78
	246,02
	209,49
	189,05
	203,44


1.5.5. Описание существующих нормативов
потребления
 тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В таблице ниже представлены нормативы потребления коммунальных услуг для населения Пчевского сельского поселения (Таблица 23).
Таблица 23 - Нормативы потребления коммунальных услуг для населения
	Вид услуг
	Единица измерения
	Норматив
потребления

	Тепловая энергия:
	Гкал/м2 в месяц
	0,0099-0,0166

	-на отопление жилых помещений Гкал/м2
общей жилья
	
	

	-на горячее водоснабжение
	куб.м./чел в месяц
	

	Дома с централизованным

(нецентрализованным) ГВС, оборудованные:
	куб.м./чел в месяц
	

	Ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками,

душами, мойками
	куб.м./чел в месяц
	4,61

	Ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками,

душами, мойками
	куб.м./чел в месяц
	4,53

	Сидячими ваннами (1200 мм), умывальниками,

душами, мойками
	куб.м./чел в месяц
	4,45

	умывальниками, душами, мойками, без ванны
	куб.м./чел в месяц
	3,64

	умывальниками, душами, мойками без душа
	куб.м./чел в месяц
	1,76

	умывальниками, душами, мойками без

централизованной канализации
	куб.м./чел в месяц
	1,11

	Дома с водопользованием из уличных

водоразборных колонок
	куб.м./чел в месяц
	

	Общежития с общими душами
	куб.м./чел в месяц
	1,75

	Общежития с душами при всех жилых

комнатах
	куб.м./чел в месяц
	2,06


1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

Подключенная тепловая нагрузка потребителей и потребление тепловой энергии представлены ниже (Таблица 24).

Таблица 24 - Подключенная тепловая нагрузка потребителей по состоянию на 01.06.2025 г.
	№/
	Объект
	Qот.
	Qв
	Qгвс макс.
	Qгвс ср.
	ΣQ
	ΣQ

	
	ООО "Пчевский ККП"" (жилые дома):
	
	
	
	
	
	

	1
	ул. Советская, д. 2
	0,080
	
	0,055
	0,023
	0,135
	0,103

	2
	ул. Советская, д. 3
	0,078
	
	0,031
	0,013
	0,109
	0,091

	3
	ул. Советская, д. 4
	0,091
	
	0,046
	0,019
	0,137
	0,110

	4
	ул. Советская, д. 5
	0,080
	
	0,050
	0,021
	0,130
	0,101

	5
	ул. Советская, д. 6
	0,111
	
	0,053
	0,022
	0,164
	0,133

	6
	ул. Советская, д. 8
	0,149
	
	0,113
	0,047
	0,262
	0,196

	
	ул. Советская, д. 8 корп 1 (частный)
	0,031
	
	0,007
	0,003
	0,038
	0,034

	7
	ул. Советская, д. 10
	0,068
	
	0,053
	0,022
	0,121
	0,090

	8
	ул. Советская, д. 11
	0,135
	
	0,084
	0,035
	0,219
	0,170

	9
	ул. Советская, д. 11а
	0,135
	
	0,091
	0,038
	0,226
	0,173

	10
	ул. Советская, д. 13
	0,108
	
	0,055
	0,023
	0,163
	0,131

	11
	ул. Советская, д. 14
	0,108
	
	0,053
	0,022
	0,161
	0,130

	12
	ул. Советская, д. 15
	0,228
	
	0,175
	0,073
	0,403
	0,301

	13
	ул. Советская, д. 16
	0,229
	
	0,161
	0,067
	0,390
	0,296

	14
	ул. Советская, д. 17
	0,062
	
	0,043
	0,018
	0,105
	0,080

	15
	ул. Советская, д. 21
	0,135
	
	0,077
	0,032
	0,212
	0,167

	
	ул. Героев, д. 27 (частный)
	0,011
	
	0,002
	0,001
	0,013
	0,012

	
	ул. Героев, д. 31 (частный)
	0,007
	
	
	
	0,007
	0,007

	
	ул. Героев, д. 21 (частный)
	0,135
	
	0,067
	0,028
	0,202
	0,163

	
	ул. Советская д.1 корп. 2 част./1,2/
	0,007
	
	
	
	0,007
	0,007

	
	ул. Советская д.1 А част./3,4/
	0,007
	
	
	
	0,007
	0,007

	
	ул. Советская д.7  част./1,2,4,5/
	0,008
	
	0,002
	0,001
	0,010
	0,009

	
	ООО "Племенной завод "Детскосельский":
	
	
	
	
	
	

	
	ул. Советская, д. 1, корп.1 (кв.1-6) (149 м²)
	0,003
	
	
	
	0,003
	0,003

	
	ул. Советская, д. 1, корп.2 (кв.3,4) (89 м²)
	0,002
	
	
	
	0,002
	0,002

	
	ул. Советская, д. 7 (кв.3) (26,8 м²)
	0,001
	
	0,00060
	0,00025
	0,002
	0,001

	
	Итого по населению:
	2,009
	0,00
	1,220
	0,508
	3,229
	2,517

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджетные организации:
	
	
	
	
	
	

	1
	ГБУЗ ЛО "Киришская КМБ": амбулатория,ул.Советская д.85
	0,042
	
	
	
	0,042
	0,042

	
	Адм.МО Пчевск.сельск.посел.:
	
	
	
	
	
	

	2
	Админ.здание, ул. Советская,12
	0,020
	
	
	
	0,020
	0,020

	3
	МАУК "МКПЦ Киришского муниципального района",  Дом культуры, ул.Героев,13
	0,151
	
	
	
	0,151
	0,151

	
	ООО "Пчевский ККП":
	
	
	
	
	
	

	4
	1) Баня; ул.Советская, д.7
	0,006
	
	0,022
	0,009
	0,028
	0,015

	5
	2) Гараж
	0,012
	
	
	
	0,012
	0,012

	6
	3) Столярка (в ТЦ); ул.Советская, д.15
	0,007
	
	
	
	0,007
	0,007

	7
	4) Контора, склад; ул.Советская, д.15
	0,028
	
	
	
	0,028
	0,028

	8
	МОУ "Пчевская СОШ им.Садыка Джумабаева": школа,  ул.Советская д.18
	0,184
	
	0,031
	0,013
	0,215
	0,197

	9
	МОУ "Пчевская СОШ им.Садыка Джумабаева", дошкольное отделение,  ул.Советская д.5а
	0,097
	
	0,036
	0,015
	0,133
	0,112

	
	Итого по бюдж.организациям:
	0,547
	0,00
	0,089
	0,037
	0,636
	0,584

	
	Прочие организации:
	
	
	
	
	
	

	
	ООО "Племенной з-д "Детскосельский":
	
	
	
	
	
	

	1
	1) Админ. здание, ул.Советская,1
	0,047
	
	
	
	0,047
	0,047

	2
	2) Столовая, ул. Советская, 1"б"
	0,024
	
	
	
	0,024
	0,024

	3
	ГУП "Леноблводоканал"" п.Пчева:здание насосной станции II водоподъема (мастерская)
	0,013
	
	
	
	0,013
	0,013

	4
	Киришский  почтамт:почта (аренда в ж/д №5)
	0,006
	
	
	
	0,006
	0,006

	5
	ООО "Агат": магазин (аренда в ж/д №15)
	0,001
	
	0,002
	0,001
	0,003
	0,002

	6
	ООО "ТРОИЦА"; ул.Советская, д.15а, ТЦ "Троица"
	0,002
	
	
	
	0,002
	0,002

	7
	ООО "ТРОИЦА", ул.Советская, д.11б,магазин "СЕЛЬПО"
	0,010
	
	0,000
	
	0,010
	0,010

	
	Итого по прочим организациям:
	0,103
	0,00
	0,002
	0,001
	0,105
	0,104

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по котельной Пчева:
	2,659
	0,00
	1,311
	0,546
	3,970
	3,205

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Перспективные тепловые нагрузки:
	
	
	
	
	
	

	1
	Частный жилой дом: ул.Героев, д.24
	0,004
	
	0,036
	
	0,040
	0,004

	2
	Магазин: ул.Советская, д.9
	0,062
	
	
	
	0,062
	0,062

	3
	Магазин: ул.Героев, д.13а
	0,100
	
	
	
	0,100
	0,100

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого на перспективу:
	0,166
	0,00
	0,036
	0,000
	0,202
	0,166

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по котельной Пчева (с перспективой):
	2,825
	0,00
	1,347
	0,546
	4,172
	3,371


Таким образом, текущая суммарная присоединенная нагрузка в д. Пчева составляет 3,205 Гкал/час, в том числе: 

· по отоплению – 2,659 Гкал/час;

· по ГВС – 0,546 Гкал/час. 

Перспективные тепловые нагрузки составляют 0,166 Гкал/час. 
1.5.7. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Данные с приборов учета, достаточные для определения расчетной тепловой нагрузки, отсутствуют.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по источнику тепловой энергии.

Указанные балансы сведены в таблицу ниже (Таблица 25).

Таблица 25 - Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной нагрузки, описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по источнику тепловой энергии
	Наименование источника
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Резерв (+)/
дефицит (-) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч

	Котельная МП «Жилищное

хозяйство»
	5,590
	5,590
	0,06
	5,530
	3,205
	0,841
	+1,484


1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резерв мощности котельной составляет 1,484 Гкал/ч или около 27 % от мощности источника тепловой энергии, что свидетельствует о возможности в полном объеме обеспечить тепловой энергией потребителей во всем диапазоне температур наружного воздуха.

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, можно охарактеризовать как удовлетворительные. В целом, резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения текущих потребностей потребителей.

1.6.4. Описание причин возникновения   дефицитов   тепловой   мощности   и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности на котельной не выявлено.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Мощность источника тепловой энергии нетто МП «Жилищное хозяйство» составляет 5,59 Гкал/ч, при этом величина резерва мощности источников равна 1,484 Гкал/ч.

Расширение технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности   зоны с дефицитом тепловой мощности не предполагается в виду наличия единственного источника тепловой энергии – котельной МП «Жилищное хозяйство».

1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Система теплоснабжения закрытого типа. Система заполняется водой, прошедшей установку умягчения непрерывного действия методом Na-катионирования. Насосом теплоноситель циркулирует по схеме: сеть – водогрейный жаротрубный котел. Подпитка производится также умягченной водой.

Подпиточная вода для системы горячего водоснабжения из водопровода г.Кириши. Водоканал поступает на водоподготовительную установку коррекционной обработки «Комплексон-6» с применением реагента ОЭДФ. Установка служит для предотвращения отложений солей жесткости и снижения коррозионных процессов. Обработанная вода подаётся на внешний контур теплоцентра и закачивается в баки-аккумуляторы, откуда затем насосами ГВС подаётся в систему ГВС поселка.

Греющим контуром служит вода, циркулирующая по замкнутому контуру: теплообменник- водогрейный котел. Деаэрация отсутствует.

1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива на котельной используется природный газ. Доставка топлива осуществляется трубопроводным транспортом, беспрерывно в течение года.

Сведения о годовом расходе топлива на источнике тепловой энергии муниципального образования представлены в таблице ниже (Таблица 26).

Таблица 26 - Топливно-энергетический баланс источника теплоснабжения в 2021-2024 годах
	Годовой расход топлива (природный газ)

	Вид основного топлива
	Объем потребления натурального топлива, тыс. куб.м.
	Условное топливо, кг. у.т./Гкал

	
	
	

	2024
	1080,15
	160,69

	2023
	1125,62
	172,30

	2022
	1173,71
	156,99

	2021
	1246,65
	156,99


Фактический удельный расход топлива на производство тепловой энергии в 2024 году составил 160,69 кг.у.т./Гкал, объем потребления натурального топлива – 1080,15 тыс. куб.м.
На рисунке ниже представлен паспорт качества используемого топлива (природного газа) по состоянию на июль 2023 года (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Паспорт качества используемого топлива (природного газа) по состоянию на июль 2023 года

1.8.2. Описание видов и количества используемого резервного и аварийного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Резервным топливом является мазут. Аварийное топливо не предусмотрено. 

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки.

Основным поставщиком природного газа на котельную является ООО «Газпром трансгаз С-Петербург». 

1.8.4. Описание использования местных видов топлива.

Местные виды топлива не используются.

1.9. Надежность системы теплоснабжения

1.9.1. Методика оценки надежности и показатели надежности

Настоящая методика по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, разработана в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст. 4734).

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

 
показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии;

 
показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии;

 
показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии;

    показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек;

 показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

 
показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения;

 
показатель относительного аварийного недоотпуска тепла;

 показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель);

 показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

 показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием;

 
показатель наличия основных материально-технических ресурсов;

    показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения
Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатели надёжности системы теплоснабжения:
а) показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ)
характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
Kэ=1,0 – при наличии резервного электроснабжения;
Kэ=0,6 – при отсутствии резервного электроснабжения;
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
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ч
где Qi, Qn  -
средние фактические тепловые нагрузки за предшествующие 12 месяцев по каждому i-му источнику тепловой энергии;

tч – количество часов отопительного периода за предшествующие 12 месяцев.
n – количество источников тепловой энергии.

б) показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв)
характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 – при наличии резервного водоснабжения;
Кв = 0,6 – при отсутствии резервного водоснабжения;
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
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в) показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии

(Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
Кт = 1,0 – при наличии резервного топливоснабжения;
Кт = 0,5 – при отсутствии резервного топливоснабжения;
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
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-  значения показателей надёжности отдельных источников

тепловой энергии;

г) показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых

сетей:
Кб = 1,0 – полная обеспеченность;
Кб = 0,8 – не обеспечена в размере 10 % и менее;
Кб = 0,5 – не обеспечена в размере более 10 %.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
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тепловой энергии;

д) показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки к сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

Оценку уровня резервирования (Кр):
от 90 % до 100 %
- Кр = 1,0; от 70 % до 90 % включительно - Кр = 0,7; от 50 % до 70 % включительно - Кр = 0,5; от 30 % до 50 % включительно - Кр = 0,3; менее 30 % включительно
  - Кр = 0,2.
При наличии в системе теплоснабжения нескольких источников тепловой энергии общий показатель определяется по формуле:
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е) показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

S эксп л   S ветх
где
эксп л

    c 
c 

с 
эксп л
c
Sc 
- протяжённость тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;
ветх
c

- протяжённость ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации.

ж) показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк.тс), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:
где
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nотк – количество отказов за предыдущий год;
S – протяжённость тепловой сети (в двухтрубном исчислении) данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк.тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк.тс):
до 0,2 включительно            - Котк.тс = 1,0; от 0,2 до 0,6 включительно  - Котк.тс = 0,8; от 0,6 до 1,2 включительно  - Котк.тс = 0,6;
свыше 1,2
- Котк.тс = 0,5.
з) показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей определяется

по формуле:
Q
 Qо ткл 100


[%],
(9)
где

нед
фа кт
Qоткл – недоотпуск тепла;
Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения.
В
зависимости
от
величины
относительного
недоотпуска
тепла
(Qнед)
определяется показатель надёжности (Кнед):
до 0,1 % включительно
 - Кнед = 1,0; от 0,1 % до 0,3 % включительно - Кнед = 0,8; от 0,3 % до 0,5 % включительно - Кнед = 0,6; от 0,5 % до 1,0 % включительно - Кнед = 0,5; свыше 1,0 %
- Кнед = 0,2.
и) показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0.

к) показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к
колличеству, определённому по нормативам, по основной номенклатуре:
f 
n
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К м
-  показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов,
оборудования;

n – число показателей, учтённых в числителе.

л) показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по формуле (10) по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны превышать 1,0.
м) показатель укомплектованности передвижными автономными источниками

электропитания (Кист) для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношений фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности – кВт) к потребности.

н) показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (общий показатель) базируется на показателях:

укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов;

укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ в системах теплоснабжения к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:
К гот   0,25* Кп    0,35* К м   0,3* Ктр  0,1* Кист          (11)
Таблица 27 - Общая оценка готовности теплоснабжающих организаций к проведению восстановительных работ  в  системах  теплоснабжения  к  выполнению  аварийно-восстановительных работ
	Кгот
	Кп; Км; Ктр
	Категория готовности

	0,85-1,0
	0,75 и более
	удовлетворительная готовность

	0,85-1,0
	до 0,75
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	0,5 и более
	ограниченная готовность

	0,7-0,84
	до 0,5
	неготовность

	менее 0,7
	-
	неготовность


Оценка надёжности систем теплоснабжения:
а) оценка надёжности источников тепловой энергии.

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и источники тепловой энергии могут быть оценены как:

надёжные
- при Кэ=Кв=Кт=1;
малонадёжные
  - при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт. ненадёжные
- при значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт. 
б) оценка надёжности тепловых сетей.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети могут быть оценены как:

высоконадёжные
- более 0,9;

надёжные
- 0,75 - 0,9;

малонадёжные
- 0,5 – 0,74;

ненадёжные
- менее 0,5.

в) оценка надёжности систем теплоснабжения в целом.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определяется исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей:
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Общая
оценка
надёжности
системы
теплоснабжения
определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общая
оценка
надёжности
системы
теплоснабжения
определяется как наихудшая из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения муниципального образования
Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из статистических данных по отказам работы системы теплоснабжения и ее элементов.

Таблица 28 - Расчет надежности систем теплоснабжения
	Наименование источника
	Вероятность безотказной работы, %
	Вероятность безотказной работы в любой момент времени, %

	Котельная
	91,5
	87,2


По результатам расчетов, общий показатель надежности системы теплоснабжения по состоянию составил 87,2 %, следовательно, систему теплоснабжения муниципального образования следует отнести к классу надежных.

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

 
правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а

именно:
а. оперативного журнала;

б. журнала обходов тепловых сетей;

в. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

г. заявок потребителей.

 для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо своевременно проводить ремонты основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях;

 своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования;

 
проведение мероприятий  по  устранению  затопления  каналов,  тепловых камер и подвалов домов.

1.9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.

Частота отказов участков тепловых сетей не представлена.

1.9.3. Частота отключений потребителей.

Частота отключений потребителей не представлена
1.9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.

Частота восстановления теплоснабжения потребителей не определялась в связи с отсутствием статистических данных. По данным ТСО, время восстановления теплоснабжения потребителей не превышает значений, указанных в таблице 2 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
1.9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения не приводятся ввиду отсутствия статистических данных о технологических нарушениях по участкам тепловых сетей.
1.9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике".

Анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора не проводилось в связи с отсутствием таковых.

1.9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении не проводился в связи с отсутствием статистических данных.
1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

МП «Жилищное хозяйство» является теплоснабжающей и теплосетевой организацией в д. Пчева и осуществляет некомбинированную выработку, передачу и сбыт тепловой энергии.

Описание результатов хозяйственной деятельности МП «Жилищное хозяйство» осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Ниже представлены технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения МП «Жилищное хозяйство» за 2020-2024 годы (Таблица 29).
Таблица 29 - Технико-экономические показатели работы МП «Жилищное хозяйство» в д. Пчева в 2020-2024 годах
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	ФАКТ 2020 год
	ФАКТ 2021 год
	ФАКТ 2022 год
	ФАКТ 2023 год
	ФАКТ 2024 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Основные натуральные показатели
	 

	 
	Выработка теплоэнергии
	Гкал
	7349,44
	8654,26
	7966,05
	7446,79
	7662,99

	 
	Расход т/энергии на с/нужды
	Гкал
	195,2
	193,74
	178,11
	173,38
	173,23

	 
	
	%
	2,66
	2,24
	2,24
	2,33
	2,26

	 
	ПОКУПКА теплоэнергии
	Гкал
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Подано теплоэнергии в сеть
	Гкал
	7154,24
	8460,52
	7787,94
	7273,41
	7489,76

	 
	Потери теплоэнергии в сетях
	Гкал
	1215,3
	1261,22
	1185,49
	1111,69
	1132,08

	 
	
	%
	17
	14,91
	15,22
	15,28
	15,12

	 
	Отпущено теплоэнергии
	Гкал
	5938,94
	7611,23
	6602,45
	6161,72
	6357,68

	 
	в том числе доля товарной теплоэнергии
	%
	100%
	95%
	100%
	100%
	100%

	 
	исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам
	Гкал
	4758,83
	5613,34
	5207,67
	4963,37
	4989,68

	 
	бюджетным и муниципальным предприятиям
	Гкал
	993,33
	1339,94
	1185,29
	1009,3
	1164,56

	 
	прочим потребителям
	Гкал
	186,78
	246,02
	209,49
	189,05
	203,44

	 
	Товарной теплоэнергии, всего
	Гкал
	5938,94
	7199,3
	6602,45
	6161,72
	6357,68

	 
	Расход мазута
	тн
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Расход газа
	т.м.куб
	1138,51
	1246,65
	1173,71
	1125,62
	1080,15

	 
	уд.расход
	 
	176,6
	156,99
	156,99
	172,32
	160,69

	 
	Расход воды
	т.м.куб
	17,55
	16,08
	15,96
	15,06
	15,82

	 
	уд.расход
	т.м.кубГкал
	2,39
	2,10
	2,10
	2,02
	2,06

	 
	стоки
	т.м.куб
	0,14
	0,26
	0,28
	0,26
	0,28

	 
	Расход электроэнергии
	т.квт.ч.
	202,04
	194
	198,16
	186,24
	188,00

	 
	уд.расход
	квт.ч./Гкал
	27,49
	22,42
	24,88
	25,01
	24,53

	2.
	Расходы на произ-во т/энергии
	 

	 
	Аренда
	тыс. руб.
	1237,5
	1048
	950
	1705,00
	326,40

	 
	Материалы
	тыс. руб.
	841,07
	450,26
	900,76
	1154,26
	577,08

	 
	Мазут
	тыс. руб.
	 
	0
	0
	0,00
	0,00

	 
	Газ
	тыс. руб.
	6339,43
	7241,78
	7200,92
	7597,59
	7562,09

	 
	Дизельное топливо
	тыс. руб.
	 
	0
	0
	0,00
	0,00

	 
	Электроэнергия
	тыс. руб.
	1237,7
	1385,57
	1369,61
	1452,66
	1552,83

	 
	Вода
	тыс. руб.
	416,72
	405,32
	578,37
	664,75
	853,63

	 
	Стоки
	тыс. руб.
	2,96
	6,16
	11,99
	12,31
	17,98

	 
	Амортизация оборудования
	тыс. руб.
	101,99
	106,03
	85,22
	77,50
	76,68

	 
	Расходы на оплату труда ППП
	тыс. руб.
	3006,92
	2944,2
	2990,07
	3429,87
	3365,68

	 
	Отчисления на соц.нуждыППП
	тыс. руб.
	900,02
	907,5
	925,45
	1054,18
	1043,86

	 
	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	349,64
	514,93
	632,13
	1055,57
	564,52

	 
	Ремонтный  фонд
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0,00
	0,00

	 
	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	1043,97
	1465,87
	1580,51
	1740,99
	1897,44

	 
	Негативн.возд.
	 
	 
	3,08
	5,99
	6,16
	8,99

	 
	Итого по разделу 2
	тыс. руб.
	15477,92
	16478,7
	17231,02
	19950,84
	17847,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Уд.себест.произв. т/энергии
	руб/Гкал
	2606,18
	2111,21
	2111,21
	3237,87
	2807,18

	3.
	Затраты на произв.тов.т/энерг.
	тыс. руб.
	15477,92
	16478,7
	17231,02
	19950,84
	17847,18

	 
	Ощехозяйств.расходы
	тыс. руб.
	1664,46
	1358,86
	1490,47
	2085,51
	1703,21

	 
	Затраты на производство тов.т/энерг.
	тыс. руб.
	17142,38
	17837,56
	18721,49
	22036,35
	19550,39

	 
	Удельн.себест. Тов. т/энергии
	руб/Гкал
	2886,44
	2287,6
	2835,54
	3576,33
	3075,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Согласованный средний тариф
	руб/Гкал
	1225,31
	1261,55
	1411,54
	1741,26
	1822,86

	 
	исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам
	руб/Гкал
	1248,15
	1282,92
	1437,44
	1766,00
	1859,51

	 
	рентабельность
	%
	-56,80%
	-48,22%
	-49,31%
	-50,62%
	-39,53%

	 
	бюджетным и муниципальным предприятиям
	руб/Гкал
	1137,4
	1187,81
	1319,6
	1646,89
	1697,22

	 
	рентабельность
	%
	-60,60%
	-52,06%
	-53,46%
	-53,95%
	-44,81%

	 
	прочим потребителям
	руб/Гкал
	1110,99
	1175,47
	1287,84
	1595,77
	1643,09

	 
	рентабельность
	%
	-62%
	-53%
	-54,58%
	-55,38%
	-46,57%

	5.
	Стоимость полезно отпущенной теплоэнергии по тарифам для групп потребителей
	тыс. руб.
	7277,04
	9082,26
	9319,6
	10729,18
	11589,15

	 
	исполнители реализующие коммунальные услуги гражданам
	тыс. руб.
	5939,72
	7201,48
	7485,7
	8765,29
	9278,37

	 
	бюджетным и муниципальным предприятиям
	тыс. руб.
	1129,81
	1591,59
	1564,11
	1662,21
	1976,51

	 
	прочим потребителям
	тыс. руб.
	207,51
	289,19
	269,79
	301,68
	334,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Всего доходов
	тыс. руб.
	7277,04
	9082,26
	9319,6
	10729,18
	11589,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Производственная прибыль
	тыс. руб.
	-9865,34
	-8755,3
	-9401,89
	-11307,17
	-7961,24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Средняя рентабельность
	 
	-57,50%
	-49,08%
	-50,22%
	-51,31%
	-40,72%

	 
	Цена единицы натурального топлива - мазут
	руб.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- газ
	руб.
	5,57
	5,81
	6,14
	6,75
	7,00

	 
	Удельная стоимость электроэнергии
	руб./кВт.ч
	6,13
	7,14
	6,91
	7,80
	8,26

	 
	Удельная стоимость воды
	руб/куб.м
	23,75
	25,21
	36,24
	44,14
	53,96


1.11.  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1.
Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади (население) и объема здания (прочие потребители).

Сведения об утвержденных тарифах в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения и динамика их изменения за 2023 – 2025 гг. представлены в таблицах ниже (Таблица 30 - Таблица 33).

Таблица 30 - Динамика изменения тарифов на отопление теплоснабжающей организации МП «Жилищное хозяйство» в 2023-2025 годах
	Муниципальное образование
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию для ресурсоснабжающей организации (без НДС), руб./Гкал
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС), руб./Гкал

	
	Дата
	Номер
	
	
	вода
	

	Пчевское сельское поселение
	20.12.2024
	513-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	1 730,06
	-

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	2 769,85
	-

	Пчевское сельское поселение
	20.12.2024
	413-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	-
	1 511,37

	
	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	-
	1 769,81

	Пчевское сельское поселение
	20.12.2023
	528-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	1 590,64
	- 

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	1 730,06
	- 

	Пчевское сельское поселение
	20.12.2023
	480-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	 -
	1 313,09

	
	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	 -
	1 511,37

	Пчевское сельское поселение
	25.11.2022
	474-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	1 590,64
	- 

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	1 590,64
	- 

	Пчевское сельское поселение
	28.11.2022
	521-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	 -
	1 313,09

	
	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	 -
	1 313,09


Таблица 31 - Динамика изменения тарифов на горячее водоснабжение теплоснабжающей организации МП «Жилищное хозяйство» в 2025 году
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованный тариф на услуги  в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС)
	Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС)
	Примечание

	Дата
	Номер
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций
	

	
	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	

	20.12.2024
	513-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	86,62
	1 730,06
	
	
	

	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	86,62
	2 769,85
	
	
	

	20.12.2024
	413-п
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 310,02
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 534,03
	

	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 434,80
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 680,14
	

	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 221,51
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 430,39
	

	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 310,02
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 534,03
	

	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 369,58
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 603,78
	

	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 481,82
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 735,21
	

	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 255,44
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 470,12
	

	
	
	01.01.2025
	30.06.2025
	
	
	29,14
	1 369,58
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	
	
	34,12
	1 603,78
	


Таблица 32 - Динамика изменения тарифов на горячее водоснабжение теплоснабжающей организации МП «Жилищное хозяйство» в 2024 году
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованный тариф на услуги  в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС)
	Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС)
	Примечание

	Дата
	Номер
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций
	

	
	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	

	20.12.2023
	528-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	65,58
	1 590,64
	
	
	

	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	87,44
	1 730,06
	
	
	

	20.12.2023
	480-п
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 138,16
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 310,02
	

	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 246,57
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 434,80
	

	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 061,26
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 221,51
	

	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 138,16
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 310,02
	

	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 189,90
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 369,58
	

	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 287,42
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 481,82
	

	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 090,74
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 255,44
	

	
	
	01.01.2024
	30.06.2024
	
	
	25,32
	1 189,90
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.07.2024
	31.12.2024
	
	
	29,14
	1 369,58
	


Таблица 33 - Динамика изменения тарифов на горячее водоснабжение теплоснабжающей организации МП «Жилищное хозяйство» в 2023 году
	Реквизиты приказа ЛенРТК об установлении тарифов
	Дата вступления тарифа в действие
	Дата окончания действия тарифа
	Экономически обоснованный тариф на услуги  в сфере горячего водоснабжения для ресурсоснабжающей организации (без НДС)
	Тариф для населения на услуги в сфере горячего водоснабжения (с НДС)
	Примечание

	Дата
	Номер
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	Используется при расчете субсидий для ресурсоснабжающих организаций
	

	
	
	
	
	
	
	Компонент на теплоноситель/ холодную воду, руб./куб. м
	Компонент на тепловую энергию (одноставочный), руб./Гкал
	

	25.11.2022
	475-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	65,58
	1 590,64
	
	
	

	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	65,58
	1 590,64
	
	
	

	28.11.2022
	521-п
	01.12.2022
	31.12.2022
	
	
	25,32
	1 138,16
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	
	
	25,32
	1 138,16
	

	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	
	
	25,32
	1 246,57
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	
	
	25,32
	1 246,57
	

	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	
	
	25,32
	1 061,26
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	
	
	25,32
	1 061,26
	

	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	
	
	25,32
	1 138,16
	С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	
	
	25,32
	1 138,16
	

	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	
	
	25,32
	1 189,90
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	
	
	25,32
	1 189,90
	

	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	
	
	25,32
	1 287,42
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	
	
	25,32
	1 287,42
	

	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	
	
	25,32
	1 090,74
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	
	
	25,32
	1 090,74
	

	
	
	01.12.2022
	31.12.2022
	
	
	25,32
	1 189,90
	Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

	
	
	01.01.2023
	31.12.2023
	
	
	25,32
	1 189,90
	


1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Тарифы на тепловую энергию, утвержденные теплоснабжающим организациям МП «Жилищное хозяйство», а также динамика изменения тарифов на тепловую энергию в 2019 – 2024 годах, приведены в таблицах выше.
Тарифы на услуги ГВС утвержденные теплоснабжающий организации МП «Жилищное хозяйство» а также динамика изменения тарифов на услуги ГВС в 2019 – 2024 годах, приведены в таблице выше.
1.11.3.
Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 

В настоящий момент плата за подключение к системе теплоснабжения не

предусмотрена.

1.11.4.
Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.12. Описание технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

1.12.1.    Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории муниципального образования Пчевское СП можно выделить высокую степень износа тепловых сетей. По состоянию на 01.01.2025 года износ тепловых сетей отопления составляет 44,7%, износ сетей ГВС - 43,4 %. Износ тепловых сетей обуславливает наличие существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем развития систем теплоснабжения на территории муниципального образования можно выделить следующие:

1)   Высокая степень износа тепловых сетей.  
2) Отсутствие диспетчеризации. При разработке проектов перекладки, тепловых сетей, рекомендуется применять трубопроводы с системой оперативного дистанционного контроля (ОДК).

1.12.3.
Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Согласно данным мониторинга жилищно-коммунального комплекса основными недостатками систем теплоснабжения сельского поселения являются: 
   длительная эксплуатация тепловых сетей, и как следствие, значительный износ трубопроводов;

   эксплуатация коммунальных инженерных систем без учета современных требований к энергоэффективности.
1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5.
Анализ предписаний надзорных органов об
устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, не выявлено.

1.13. Экологическая безопасность теплоснабжения 

1.13.1. Фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения

Дискретные наблюдения за качеством атмосферного воздуха в поселении осуществлялись на стационарных постах Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды, принадлежащих ФГБУ «Северо-Западное УГМС». 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями разовые и среднесуточные предельно допустимые концентрации (ПДК) являются основными характеристиками токсичности примесей, содержащихся в воздухе.

Для оценки качества атмосферного воздуха, полученные при измерениях на стационарных постах, концентрации загрязняющих веществ (в мг/м3, мкг/м3, нг/м3) сравнивают с предельно допустимыми концентрациями (ПДК), которые установлены гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21 (I. Гигиенические нормативы содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений). 

Согласно введенному в действие с 01.02.2006 г. РД 52.04.667-2005 (Росгидромет) в качестве характеристик загрязненности атмосферного воздуха используются следующие показатели:

· средняя концентрация примеси (сравнивается со среднесуточной ПДК (ПДКс.с.);

· стандартный индекс(СИ) – наибольшая разовая концентрация любого вещества, деленная на ПДК максимальную разовую (ПДКм.р.); 

· наибольшая повторяемость превышения концентрациями ПДКм.р., выраженная в процентах (НП, %);

· комплексный индекс загрязнения атмосферы– учитывает вклад отдельных примесей в общий уровень загрязнения, выбираются 5 примесей с наибольшими парциальными значениями. 

Для оценки качества воздуха за месяц принимаются показатели СИ и НП. 

Степень загрязнения атмосферы за год определяется по комплексному ИЗА. 

Значение комплексного ИЗА рассчитывается по пяти примесям, с наибольшими парциальными значениями ИЗА (при этом в расчете участвуют только те примеси, для которых имеются ПДКс.с.). Согласно значениям ИЗА, СИ, НП принято различать следующие степени загрязнения атмосферного воздуха.

Таблица 34 – Оценка степени загрязнения атмосферы

	Степень
	Показатели

	градации
	Загрязнение атмосферы
	ИЗА
	СИ
	НП%

	I
	Низкое
	От 0 до 4
	От 0 до 1
	0

	II
	Повышенное
	От 5 до 6
	От 2 до 4
	От 1 до 19

	III
	Высокое
	От 7 до 13
	От 5 до 10
	От 20 до 49

	IV
	Очень высокое
	≥ 14
	>10
	>50


Состояние загрязнения воздушного бассейна поселения зависит не только от количества выбросов загрязняющих веществ и их химического состава, но и от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасываемых веществ.

 В целом, климатические условия поселения, влияющие на уровень загрязнения воздуха, несколько более благоприятны, чем в среднем по поселениям России (морской климат и благоприятные условия для рассеивания выбросов от промышленных предприятий и автотранспорта).

 Согласно розе ветров за год поселение чаще продувается ветрами юго-западных (23 %) и западных (19 %) направлений. 

За период 2018-2023 гг. среднегодовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, этилбензола и суммы ксилолов возросли, среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, озона, сероводорода, фенола, хлористого водорода, аммиака, формальдегида, бензола, толуола, бенз(а)пирена снизились.

Среднегодовые концентрации диоксида азота составляли от 0,3 до 1,0 ПДК, величины СИ – от 0,3 до 2,5, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. - от 0,008% до 0,01%. 

Среднегодовые концентрации оксида азота находились в пределах от 0,1 до 0,4 ПДКс.г., величины СИ варьировались от 0,9 до 2,0, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. – от 0,002% до 0,02%. 

Среднегодовые концентрации оксида углерода составляли 0,1 ПДКс.г., величины СИ – от 0,4 до 1,6, повторяемость случаев превышения ПДКм.р. –0,00%. 

Среднегодовые концентрации диоксида серы составляли от 0,01 до 0,1 ПДКс.с., величины СИ – от 0,07 до 0,4, повторяемость случаев превышения ПДКм.р. – 0,004 до 0,03%. 

Среднегодовые концентрации озона составляли от 0,7 до 1,4 ПДКс.с., повторяемость случаев превышения ПДКм.р. – от 0,006% до 0,001%. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 составляли от 0,1 до 0,2 ПДКс.г. Максимальные разовые концентрации РМ10 (величины СИ) составляли от 0,001 до 1,1 ПДКм.р., повторяемость случаев превышения ПДКм.р. от 0,0 % до 0,07 %. 

Среднегодовые концентрации РМ10 «в целом» составили 0,1 ПДКс.г. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 в местах расположения станций АСМ-АВ составляли от 0,04 до 0,4 ПДКс.г. 

1.13.2.  Характеристики и объемы сжигаемых видов топлив на объектах теплоснабжения

Газоснабжение теплоисточников осуществляется от кольцевого газопровода Ленинградской области. Источник теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ давлением ≤ 0,6 МПа. Газ высокого давления поступает на станционные ГРП (ГРУ) где давление редуцируется до значений, необходимых для использования в топливопотребляющих установках. 

Физико-химические показатели природного газа соответствуют требованиям ГОСТ 5542, что отражено в паспортах качества газа.

Природный газ используется на котельных с показателями качества, соответствующими ГОСТ 5542.

1.13.3. Технические характеристики дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Основными показателями условий рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы являются: 

· высота источника выброса над поверхностью земли;

· объем выбрасываемой газовоздушной смеси в устье источника;

· температура газовоздушной смеси.

Первые два параметра напрямую связаны с параметрами дымовых труб (высота и диаметр устья). Последний параметр (температура отходящих газов) зависит в первую очередь от технологического процесса сжигания топлива. Объем газовоздушной смеси зависит от расхода и типа топлива.

На источнике теплоснабжения устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов не применяется.

1.13.4.  Валовые и максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источнике тепловой энергии

Валовые и максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источнике тепловой энергии образуются при функционировании основного и вспомогательного оборудования, а также от технологических операций и автотранспорта. В атмосферу загрязняющие вещества могут поступать, как от организованных (трубы), так и неорганизованных источников выбросов (стоянки и пр.). 

Наиболее важными, с точки зрения планирования развития схемы теплоснабжения, являются дымовые трубы, так как они выбрасывают основной объем загрязняющих веществ предприятий теплоэнергетики. Кроме того, выброс труб происходит обычно на высоте 20-180 м и имеет большую зону влияния на окружающие территории. 

В процессе сжигания газа в топках котлов в атмосферу выделяются: Азота диоксид (Азот (IV) оксид), Азот (II) оксид (Азота оксид), Углерод оксид, Бенз(а)пирен. При сжигании прочих видов топлива в атмосферу также выделяются диоксид серы.

1.13.5.  Максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Согласно рекомендаций Министерства энергетики РФ, изложенных в письме от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 определены максимально разовые концентрации в приземном слое атмосферного воздуха без учета фона. 

Параметры источников выбросов сформированы на основании предоставленных теплоснабжающей организацией исходных данных. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере поселения, представлены в справке ФГБУ "Северо-Западная УГМС". 

Расчетные максимальные приземные концентрации Азота диоксида (Двуокись азота; пероксид азота) на территории поселения от источников теплоснабжения составили от 0.0 до 0,33 ПДК без учета фона.   

Указанные концентрации по оксидам азота не носят постоянный характер, но могут возникать при определенных метеорологических условиях в наиболее холодные дни отопительного периода. 

Расчетные максимальные приземные концентрации Серы диоксида на территории поселения от источников теплоснабжения составили от 0.0 до 0,13 ПДК без учета фона. 

Расчетные максимальные приземные концентрации Углерод (Пигмент черный) на территории поселения от источников теплоснабжения составили от 0.0 до 0,33 ПДК без учета фона. 

Расчетные максимальные приземные концентрации Пыли неорганической (70-20% SiO2) на территории поселения от источников теплоснабжения составили от 0.0 до 0,13 ПДК без учета фона. 

Расчетные максимальные приземные концентрации Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) и Азот (II) оксида (Азот монооксид) на территории поселения от источников теплоснабжения составили близки к нулю и составляют 0,03 ПДК и 0,06 ПДК без учета фона соответственно. 

Можно сделать вывод о том, что в перспективе, при разработке инвестиционных программ, планов строительства и реконструкции источников теплоснабжения необходимо предусматривать следующие мероприятия по снижению выбросов оксидов азота:  

· возможность регулирование выработки тепловой энергии в период достижения опасных скоростей ветра, 

· применение новых более совершенных способов сжигания топлива, 

· снижение удельных расходов топлива за счет увеличения КПД котлов и прочего оборудования; 

· повышение труб отдельных источников для улучшения рассеивания;

· применение рециркуляции дымовых газов;

· очистку выбросов загрязняющих веществ;

1.13.6.  Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Согласно рекомендаций Министерства энергетики РФ, изложенных в письме от 15 апреля 2020 г. № МЮ-4343/09 определены среднегодовые концентрации в приземном слое атмосферного воздуха без учета фона. 

Расчетные среднегодовые приземные концентрации диоксидов азота на территории поселения составили от 0.0 до 0,11ПДК без учета фона.

Расчетные среднегодовые приземные концентрации прочих веществ на территории поселения не превышают 0,1ПДК без учета фона.

1.13.7.  Объемы (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

В данном пункте анализируются объемы (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива, так как решения по развитию схемы теплоснабжения могут повлиять на эти показатели и, со временем, потребовать строительства новых полигонов для их размещения.  Прочие отходы предприятий источников теплоэнергетики в рамках схемы теплоснабжения не рассматриваются.

На источнике теплоснабжения поселения основным видом топлива является природный газ. Согласно представленных исходных данных теплоснабжающая организация, эксплуатирующая котельные поселения, не имеют собственных полигонов по размещению отходов сжигания, отходы сжигания топлива отсутствуют. 
2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Территория муниципального образования, определенная генеральным планом, достаточна по размеру, чтобы обеспечить возможность размещения всех необходимых объектов для его устойчивого перспективного развития.

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В настоящий момент на территории муниципального образования Пчевское СП в теплоснабжении жилых зданий, объектов социально-бытового назначения участвует один источник теплоснабжения.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлены ниже (Таблица 35).

Таблица 35 - Данные базового уровня потребления тепловой энергии (данные 2020-2024 годов)
	Наименование показателя
	2020 
	2021 
	2022 
	2023
	2024

	Выработка, Гкал
	7349,44
	8654,26
	7966,05
	7446,79
	7662,99

	Собственные нужды, Гкал
	195,20
	193,74
	178,11
	173,38
	173,23

	Потери, Гкал
	1215,30
	1261,2
	1185,49
	1111,69
	1132,08

	Полезный отпуск, Гкал
	5938,94
	7611,23
	6602,45
	6161,72
	6357,68

	В том числе:
	
	
	
	
	

	население
	4758,83
	5613,34
	5207,67
	4963,37
	4989,68

	бюджетные организации
	993,33
	1339,94
	1185,29
	1009,30
	1164,56

	Прочие организации
	186,78
	246,02
	209,49
	189,05
	203,44


2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе

По состоянию на 01.2025 год численность населения МО «Пчевское сельское поселение» составила 1308 человек.
Согласно оценки социально-экономического потенциала муниципального образования, численность населения к 2035 году не изменится.

Прогноз численности населения за рассматриваемый период Схемы теплоснабжения МО «Пчевское сельское поселение» представлен ниже (Таблица 36).

Таблица 36 - Прогноз численности населения МО «Пчевское сельское поселение»
	Наименование
	Период, год

	
	2025
	2028
	2030
	2035

	Численность населения, чел.
	1308
	1308
	1308
	1308


Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа и многоквартирной жилой застройкой.

К расчетному сроку планируется повышение уровня обеспеченности жильем населения МО «Пчевское сельское поселение» до 30 м2 на чел. (21,92 м2 на чел. существующее положение).

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые   определяют   порядок   установления   нормативов   потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

· в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

· в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем.

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

· в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

· на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

· в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

· на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов, либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

В соответствии с ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии со СНиП 23-

02-2003 «Тепловая защита зданий». Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

Требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов", определение требований энергетической эффективности осуществляется путем установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности.

После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет: с января 2011 г. (на период 2011 – 2015 годов) – не менее чем на 15 % по отношению к базовому уровню, с 1 января 2016 г. (на период 2016 – 2020 годов) - не менее чем на 30 % по отношению к базовому уровню и с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление для вновь возводимых зданий представлены в таблице ниже (Таблица 37).

Таблица 37 - Прогнозы   перспективных   удельных   расходов   тепловой   энергии   на отопление для вновь возводимых зданий
	
	
	2020 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2025 год
	2030 год
	К расчетному сроку

	Удельный расход

тепловой энергии
	Гкал/м² в

месяц
	0,0166
	0,0154
	0,0141
	0,0129
	0,0116
	0,0108
	0,010


При проведении расчетов так же были учтены требования к энергетической эффективности объектов теплопотребления, указанные в Постановлении Правительства РФ от 25.01.2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов" (с изменениями и дополнениями о 26 марта 2014 г.) и Федеральном законе от   23.11.2009 г.   №   261-ФЗ «Об энергосбережении и   о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Прогнозы удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение, рассчитанные с учетом данных требований представлены ниже (Таблица 38).

Таблица 38 - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на горячее водоснабжение
	Наименование
	Размерность
	Период

	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2025 год
	2030 год
	К
расчетному сроку

	Удельный расход

тепловой энергии на горячее водоснабжение
	Гкал/чел. в мес.
	0,161
	0,149
	0,137
	0,125
	0,113
	0,105
	0,097


2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Перспективные нагрузки отопления и горячего водоснабжения рассчитаны на основании небольших приростов площадей строительных фондов муниципального образования.

За рассматриваемый срок разработки схемы теплоснабжения в д. Пчева планируется строительство и подключение к системе теплоснабжения следующих объектов: 

- Частный жилой дом: ул.Героев,24 – расчетная тепловая нагрузка на отопление: 0,004 Гкал/ч. на горячее водоснабжение отсутствует; 

- Магазин: ул.Советская, д.9 - расчетная тепловая нагрузка на отопление: 0,062 Гкал/ч, на горячее водоснабжение отсутствует.
- Магазин: ул.Героев, д.13а - расчетная тепловая нагрузка на отопление: 0,100 Гкал/ч, на горячее водоснабжение отсутствует.
Данные по тепловым нагрузкам на отопление и ГВС и объему потребления тепловой энергии на отопление и ГВС на срок схемы теплоснабжения (до 2035 года) представлены в таблицах ниже (Таблица 39 - Таблица 40).
Таблица 39 - Значения тепловых нагрузок на отопление и ГВС в 2025-2035 годах на газовой котельной д. Пчева
	Источник
	Тепловая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/ч

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035

	Котельная д. Пчева
	3,205
	3,371
	3,371
	3,371
	3,371
	3,371
	3,371
	3,371
	3,371
	3,371


Таблица 40 - Значения объема потребления тепловой энергии на отопление и ГВС в 2025-2035 годах на газовой котельной д. Пчева
	Источник
	Потребление тепловой энергии на отопление и ГВС, Гкал/год

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035

	Котельная д. Пчева
	6357,68
	6686,97
	6686,97
	6686,97
	6686,97
	6686,97
	6686,97
	6686,97
	6686,97
	6686,97


Для проведения дальнейших гидравлических расчетов трубопроводов выполнен расчет объемов теплоносителя исходя из перспективных тепловых нагрузок на отопление и горячее водоснабжение и температурного графика сетевой воды. Результаты расчетов приведены в таблице ниже.

Таблица 41 - Расход теплоносителя на отопление и ГВС в 2025-2035 годах на газовой котельной д. Пчева
	Источник
	Расход теплоносителя на отопление, т/час

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034-2035

	Котельная д. Пчева
	239,10
	239,10
	239,10
	239,10
	239,10
	239,10
	239,10
	239,10
	239,10
	239,10


2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в п. 2.5.

Все жилые дома индивидуальной жилищной застройки будут снабжены собственными источниками тепловой энергии. Подключение таких домов к централизованному теплоснабжению не предусматривается ввиду значительного повышения затрат на передачу теплоносителя от источника до потребителей в индивидуальной жилой застройке с малой плотностью тепловой нагрузки, приходящейся на площадь застройки.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах не планируется за рассматриваемый период.

2.8.  Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель
Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ от 27.07.2010 г. (ред. от 25.06.2012 г.) "О теплоснабжении", наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В пункте 96 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" указаны социально значимые категории потребителей (объекты потребителей). К ним относятся:

 
органы государственной власти;

 
медицинские учреждения;

 
учебные заведения начального и среднего образования;

 
учреждения социального обеспечения;

 
метрополитен;

  воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

 
исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы;

    федеральные ядерные центры и объекты, работающие с ядерным топливом и материалами;

  объекты по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, выполняющие государственный оборонный заказ, с непрерывным технологическим процессом, требующим поставок тепловой энергии;

 
животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

    объекты   вентиляции, водоотлива   и   основные   подъемные   устройства угольных и горнорудных организаций;

 
объекты систем диспетчерского управления железнодорожного, водного и

воздушного транспорта.

Данные о других категориях потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель отсутствуют.

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения
Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 7.0.

Все расчеты, приведенные в данной работе, сделаны на электронной модели. Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
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Рисунок 6 - Внешний вид электронной модели

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.

Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.

В настоящий момент продукт существует в следующих вариантах: 
· ZuluThermo - расчеты тепловых сетей для ГИС Zulu, 
· ZuluArcThermo - расчеты тепловых сетей для ESRI ArcGIS,

· ZuluNetTools - ActiveX-компоненты для расчетов инженерных сетей. 
Состав задач:

· Построение расчетной модели тепловой сети, 
· Паспортизация объектов сети,

· Наладочный расчет тепловой сети, 
· Поверочный расчет тепловой сети, 
· Конструкторский расчет тепловой сети, 
· Расчет требуемой температуры на источнике, 
· Коммутационные задачи,

· Построение пьезометрического графика,

· Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию, 
· Построение расчетной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Наладочный расчет тепловой сети
Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в  узлах  сети  (при  учете  тепловых  потерь),  величина  избыточного

напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети
Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети
Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчет требуемой температуры на источнике
Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчетной.

Коммутационные задачи
Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Пьезометрический график
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

 
линия давления в подающем трубопроводе,

 
линия давления в обратном трубопроводе,

 
линия поверхности земли,

 
линия потерь напора на шайбе,

 
высота здания,

 
линия вскипания,

 
линия статического напора.

Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты выполненных расчетов можно экспортировать в MS Excel.

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки 

На настоящий момент источником централизованного теплоснабжения сельского   поселения   является   одна   котельная   теплоснабжающей   организации МП «Жилищное   хозяйство».   Зона   действия   котельной   охватывает   жилую   и общественную застройку д. Пчева.

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования в зоне действия существующего источника   теплоснабжения на   расчетный   срок   представлен   в ниже (Таблица 42).
Таблица 42 - Баланс тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 
	Наименование
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	к 2030
	к расчетному
Сроку (2035 год)

	Установленная мощность
	Гкал/час
	5,590
	5,590
	5,590
	5,590
	5,590

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	5,590
	5,590
	5,590
	5,590
	5,590

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	5,530
	5,530
	5,530
	5,530
	5,530

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,205
	3,371
	3,371
	3,371
	3,371

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841

	Резерв("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	1,484
	1,318
	1,318
	1,318
	1,318

	
	%
	+26,5%
	+23,6%
	+23,6%
	+23,6%
	+23,6%


4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 7.0.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития систем теплоснабжения муниципального образования.

Особенности программного комплекса ZuluThermo 7.0:

· выполнение расчетов по наладке системы централизованного теплоснабжения с подбором элеваторов, сопел, дросселирующих устройства и определением мест их установки.

· проведение годовых анализов состояния сети и эффективность ее работы.

· выявление перегруженных участков сети, лимитирующих пропускную способность.

· выполнение тепло-гидравлического расчета и анализ возможных последствий плановых переключений на магистральных сетях.

· моделирование аварийных ситуаций на сети и обоснование мероприятий по минимизации последствий этих аварий.

· поиск задвижек, отключающих (изолирующих) аварийный участок тепловой сети.

· оценка влияния отключений на тепловую сеть и тепловую разрегулировку потребителей.

· определение зоны влияния источников, работающих на одну сеть.

· оценка влияния переключений при передаче части сетевой воды от одного источника к другому.

· выполнение расчетов по подбору диаметров трубопроводов вновь строящейся или реконструируемой тепловой сети.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 7.0. 
По результатам гидравлического расчета сделаны выводы:

· существующие тепловые сети обеспечивают передачу тепловой энергии в полном объеме, необходимом при расчетных параметрах наружного воздуха;

· для обеспечения тепловой энергией планируемых потребителей на расчетный период, необходимо перепрокладка тепловой сети, отработавшей свой ресурс.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящий момент котельная не имеет дефицита тепловой мощности. Присоединение перспективных нагрузок к котельной экономически целесообразно.

Тепловые сети в границах теплоснабжения имеют достаточный резерв пропускной способности (по результатам конструкторского расчета) для обеспечения перспективных потребителей, при условии строительства новых сетей в границах планируемой застройки.

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения).

Особенностью системы теплоснабжения Пчевского сельского поселения является наличие одного источника тепловой энергии. Соответственно, ввод новых источников тепловой мощности, необходимость перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии отсутствует. Таким образом, рассмотрение нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, связанных с определением наиболее эффективного варианта обеспечения тепловой энергией потребителей от различных источников тепловой энергии, является нецелесообразным.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Варианты развития систем теплоснабжения Пчевского сельского поселения не предусмотрены.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

Варианты развития систем теплоснабжения Пчевского сельского поселения не предусмотрены.

6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь (нормативных утечек) теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды", утвержденными приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 278, и Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. N 325.

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. 

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Производительность ВПУ «Комплексон – 6» равна 5 м3/час.

Расход воды на подпитку теплосети за 2019год 88 м3/год; 0,02 м3/час – средний за отопительный период.

Расход воды на подпитку ГВС за 2012год: 25711 м3/год; 3,1 м3/час.

Обменная ёмкость Na-кат. Фильтра 800 г-экв солей жесткости, рассчитан на умягчение 400 м3 подпитки при содержании в воде  2 мг-экв/л Ca и Mg.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов.

Характеристика аккумуляторных баков представлена ниже (Таблица 43).
Таблица 43 – Характеристика аккумуляторных баков
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Величина

	1. 
	Тип
	2 шт.
	вертикальный

	2. 
	Тип днища
	
	плоское

	3. 
	Год ввода в эксплуатацию
	год
	2005

	4. 
	Геометрия

	
	объем
	м3
	50 м3

	
	высота
	мм
	5000

	
	диаметр
	мм
	3600

	
	толщина стенки
	мм
	6

	5. 
	Рабочая среда:

	
	наименование
	
	горячая вода

	6. 
	Рабочие параметры:

	
	температура среды
	оС
	80

	7. 
	Материал корпуса
	
	сталь ВСт3пс6

	8. 
	Место установки
	наружное
	территория котельной

	9. 
	Теплоизоляции 100м  - минвата URSA, обечайка - оцинкованный лист 1мм (ГОСТ 7118-540)

	10. 
	Наличие и наименование внутренних устройств
	
	переливная труба, вестовая труба, трубы забора, подмеса, горячей и холодной воды

	11. 
	Площадки для обслуживания
	на двух баках
	металлические конструкции

	12. 
	Наличие обваловки/приямка для дренирования
	
	приямок для дренирования

	13. 
	Дополнительные требования
	170 км от СПб, баки установлены на территории котельной д.Пчева Киришского района


7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и  тепловых сетей  потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического  обеспечения,  с  учетом  особенностей,  предусмотренных ФЗ №    190    «О    теплоснабжении»    и    правилами    подключения    к    системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных     сроков     подключения     объектов     капитального     строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95 оС и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление   жилых   помещений   в   многоквартирных   домах   с   использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в поселении отсутствуют.

7.4. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.

7.5. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок не предусмотрены.

7.6. Обоснование предлагаемых мероприятий для строительства и реконструкции котельных

В настоящее время МП «Жилищное хозяйство» сформировало ряд инвестиционных мероприятий, планируемых к реализации в период 2025-2035 годы (Таблица 44). 
Таблица 44 – Список инвестиционных мероприятий, сформированных службами МП «Жилищное хозяйство», планируемых к реализации в период 2025-2035 годах   
	№
	Работы, необходимые в котельной Пчева

	2025 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Химическая промывка внутренней поверхности нагрева 
водогрейного котла 3,0 ВМт.

	3
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2026 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Капитальный ремонт на объекте капитального строительства, котельной д. Пчева, Киришского района Ленинградской области в части замены существующего водогрейного котла 2 МВт на новый.

	2027 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Капитальный ремонт на объекте капитального строительства, котельной д. Пчева, Киришского района Ленинградской области в части замены существующего водогрейного котла 3 МВт на новый.

	2028 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Капитальный ремонт на объекте капитального строительства, котельной д. Пчева, Киришского района Ленинградской области в части замены существующего водогрейного котла 1,5 МВт на новый.

	2029 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена теплообменников ГВС M6-FG - 2 шт.

	3
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2030 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена БАГВ V=50 м3 - 2 шт.

	2031 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена горелки GRP-200М на котле Турботерм ТТ-2000.

	2032 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Строительные работы по результату ЭПБ здания котельной.

	3
	Модернизировать основное ограждение. Установить предупредительные и разграничительные знаки по периметру.

	4
	Оборудовать основную точку доступа в здание котельной. Оснастить системой контроля и управления доступом, видеодомофоном.

	2033 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Создать рубеж охранной сигнализации по периметру территории объекта (уязвимым местам).

	3
	Установить систему видеонаблюдения для создания непрерывной зоны контроля периметра и прилегающей территории.

	4
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2034 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Установить систему резервного электропитания комплекса инженерно-технических средств охраны.

	3
	Оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала га ПЦО «ОВО».

	4
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2035 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена сетевых насосов ТР 100-390/2 - 2 шт.

	3
	Замена трубопроводов тепловых сетей.


7.7. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Переоборудование котельной в Пчевском сельском поселении в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается. 

7.8. Обоснование предлагаемых мероприятий для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельной в Пчевском сельском поселении с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.
7.9. Обоснование предлагаемых мероприятий для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельной в Пчевском сельском поселении по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки в поселении, отсутствуют.
7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии
Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, не предполагается. Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки в поселении, отсутствуют.

7.11. Обоснование предлагаемых мероприятий для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предполагается.
7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012 г., предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Данные по перспективным балансам производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии представлены ниже (Таблица 45).
Таблица 45 - Перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в д. Пчева
	Наименование
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	к 2030
	к расчетному
Сроку (2035 год)

	Установленная мощность
	Гкал/час
	5,590
	5,590
	5,590
	5,590
	5,590

	Располагаемая мощность
	Гкал/час
	5,590
	5,590
	5,590
	5,590
	5,590

	Собственные нужды
	Гкал/час
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/час
	5,530
	5,530
	5,530
	5,530
	5,530

	Присоединенная нагрузка
	Гкал/час
	3,205
	3,371
	3,371
	3,371
	3,371

	Потери в тепловых сетях
	Гкал/час
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841
	0,841

	Резерв("+")/ Дефицит("-")
	Гкал/час
	1,484
	1,318
	1,318
	1,318
	1,318

	
	%
	+26,5%
	+23,6%
	+23,6%
	+23,6%
	+23,6%


7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях поселения в ближайшей перспективе не планируется.

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Производственные зоны на территории поселения отсутствуют.

7.16.  Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

В законе «О теплоснабжении» дано определение радиуса эффективного теплоснабжения, который представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до   ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Под зоной действия источника тепловой энергии подразумевается территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Решение задачи о том, нужно или не нужно трансформировать зону действия источника тепловой энергии, является базовой задачей построения эффективных схем теплоснабжения. Критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г.: «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

    затраты на строительство новых участков тепловой сети, и реконструкция существующих;

 
пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

 
затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

 
потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

 
надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Для оценки затрат применяется методика, которая основывается на допущении, что в среднем по системе централизованного теплоснабжения, состоящей из источника тепловой энергии, тепловых сетей и потребителей затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны расстоянию до источника и мощности потребления.

Среднечасовые затраты на транспорт тепловой энергии от источника до потребителя определяются по формуле:
где Q – мощность потребления;


С=Z* Q* L,
L – протяженность тепловой сети от источника до потребителя;

Z – коэффициент пропорциональности, который представляет собой удельные затраты в системе на транспорт тепловой энергии (на единицу протяженности тепловой сети от источника до потребителя и на единицу присоединенной мощности потребителя).

Для упрощения расчетов зону действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника тепловой энергии будем условно разбивать на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитаем усредненное расстояние от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li) по формуле:

Li = Σ(Qзд * Lзд) / Qi

зд – расстояние по трассе (либо эквивалентное расстояние) от каждого здания зоны до источника тепловой энергии;

Qзд – присоединенная нагрузка здания;

Qi – суммарная присоединенная нагрузка рассматриваемой зоны, Qi= Σ Qзд; Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии:

Q = Σ Qi
Средний радиус теплоснабжения по системе определяется по формуле: Lср = Σ(Qi * Li) / Q

Определяется годовой отпуск тепла от источника тепловой энергии (А), Гкал. При этом:

А = Σ Аi, где Аi – годовой отпуск тепла по каждой зоне нагрузок. Среднюю себестоимость транспорта тепла в зоне действия источника тепловой

энергии принимаем равной тарифу на транспорт Т (руб/Гкал).

Годовые затраты на транспорт тепла в зоне действия источника тепловой энергии, (руб/год):

В = А*Т.
Среднечасовые затраты на транспорт тепла по зоне источника тепловой энергии:

С = В/Ч,
где Ч – число часов работы системы теплоснабжения в год.

Удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла рассчитываются по формуле:

Z = C/(Q * Lср) = B / (Q * Lср)* Ч
Величина Z остается одинаковой для всей зоны действия источника тепловой энергии.

Среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон, (руб/ч):

Сi = Z* Qi * Li
Вычислив Сi и Z, можно рассчитать для каждой выделенной зоны нагрузок в зоне действия источника тепловой энергии разницу в затратах на транспорт тепла с учетом и без учета удаленности потребителей от источника.

Подход к расчету радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии.

На электронной схеме наносится зона действия источника тепловой энергии с определением площади территории тепловой сети от данного источника и присоединенной тепловой нагрузки.

Определяется средняя плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии (Гкал/ч/Га, Гкал/ч/км2).

Зона действия источника тепловой энергии условно разбивается на зоны крупных нагрузок с определением их мощности Qi и усредненного расстояния от источника до условного центра присоединенной нагрузки (Li).

Определяется максимальный радиус теплоснабжения, как длина главной магистрали от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, присоединенного к этой магистрали Lмах (км).

Определяется средний радиус теплоснабжения по системе Lср.

Определяются удельные затраты в зоне действия источника тепловой энергии на транспорт тепла Z = C/(Q * Lср) = B /(Q * Lср) х Ч.

Определяются среднечасовые затраты на транспорт тепла от источника тепловой энергии до выделенных зон Сi, руб./ч.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне с учетом расстояния до источника Вi, млн. руб.

Определяются годовые затраты на транспорт тепла по каждой зоне без учета расстояния до источника Вi0=Аi * Т, млн. руб.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

Существующая застройка д. Пчева полностью находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения, и подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано.

8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения МО, показал, что на территории муниципального образования отсутствуют зоны с дефицитом тепловой мощности, поэтому реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную комплексную застройку в осваиваемых районах поселения не предполагается.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусматривается. В Пчевском сельском поселении функционирует единственный источник теплоснабжения. 
8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Перевод единственной котельной в Пчевском сельском поселении в пиковый режим работы, ликвидация котельной не предусматривается.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусматривается.

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматривается.

Обеспечение перспективных приростов тепловой нагрузки в Пчевском сельском поселении предполагается с сохранением диаметров трубопроводов. 

8.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В настоящее время МП «Жилищное хозяйство» сформировало ряд инвестиционных мероприятий, планируемых к реализации в период 2025-2034 годы.
Характеристика тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, представлена ниже (Таблица 46).

Таблица 46 - Предполагаемые инвестиционные мероприятия по перекладке тепловых сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в д. Пчева, планируемых к реализации МП «Жилищное хозяйство» в период 2025-2034 годы
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2025

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2026

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	202

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2029

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2030

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2031

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2032

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2033

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2034


8.8.
Предложение по строительству и реконструкции насосных станций

Гидравлический расчет перспективной схемы теплоснабжения показал, что во всех режимах работы тепловых сетей обеспечивается планируемая нагрузка тепловой энергией. Строительство насосных станций на территории муниципального образования не планируется.

9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В сельском поселении (д. Пчева) организована закрытая схема горячего водоснабжения, все перспективные потребители подключаются к системе централизованного теплоснабжения по закрытой схеме. 
9.2. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения.

Используется закрытая схема теплоснабжения, реконструкция тепловых сетей не требуется.

9.3. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Используется закрытая схема теплоснабжения, инвестиции для перевода открытой систему в закрытую систему не требуются.

9.4. Предложения по источникам инвестиций.

Предложения по источникам инвестиций не разрабатывались.

10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
В настоящее время в качестве основного вида топлива на источнике тепловой энергии муниципального образования используется природный газ. Резервным топливом является мазут.

Перспективное потребление топлива источником тепловой энергии в условном и натуральном выражении по состоянию на расчетный срок представлено в таблице ниже.
Сохранение потребления топлива, относительно существующего положения, связано с сохранением, в перспективе, производства тепловой энергии на источнике (Таблица 47).

Таблица 47 - Годовые расходы основного вида топлива для котельной
	Наименование
	Ед. изм.
	Период, год

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	к 2030
	К

расчетному сроку

	Годовое

производство тепловой энергии
	Гкал/год
	7662,99
	8059,89
	8059,89
	8059,89
	8059,89
	8059,89

	Годовой расход

натурального топлива
	Тыс. куб.м.
	1080,15
	1136,10
	1136,10
	1136,10
	1136,10
	1136,10


10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива.

Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Неснижаемый нормативный запас топлива на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива, резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Норматив неснижаемого запаса топлива для котельных, в которых завоз топлива осуществляется сезонно, не рассчитывается.

Норматив запасов топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ на отопительных котельных создается в целях обеспечения их работы в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т.п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и котельных и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы.

Расчетный размер ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающим поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года (пункт 3 Порядка).

В расчете ННЗТ учитываются следующие объекты:

Объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

Центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.
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где: Q_max -  значение отпуска тепловой энергии на отопление социально значимых объектов и расход тепловой энергии на собственные нужды котельных в режиме «выживания» Гкал/сутки;

Н_ср,т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

T - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы.
Таблица 48 - Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ

	Вид топлива
	Способ доставки топлива
	Объем запаса топлива, сут.

	твердое
	железнодорожный транспорт
	14

	
	автотранспорт
	7

	жидкое
	железнодорожный транспорт
	10

	
	автотранспорт
	5


10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На конец периода планирования основным топливом на котельной в Пчевском сельском поселении является природный газ.
Местные виды топлива не используются в по причине отсутствия разработок местного топлива на территории МО «Пчевское сельское поселение».

10.4. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антроциты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

Основным видом топлива на котельных МО «Пчевское сельское поселение» является природный газ. Снабжение природным газом котельных предприятия МП «Жилищное хозяйство» осуществляется по договору с ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении;

На основе данных таблицы ниже необходимо сделать вывод, что преобладающим в муниципальном образовании видом топлива является природный газ.

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения на территории МО «Пчевское сельское поселение» является полная газификация территории муниципального образования с переходом всех источников тепловой энергии (которые используют твердое топливо) на природный газ.

10.7. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию, построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Определено приоритетное направление развития топливного баланса на территории МО «Пчевское сельское поселение». Приоритетным направлением является полная газификация территории муниципального образования.

11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Метод и результат обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными совместным приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ № 565/667 от 29.12.2012 г., а также п. 6.25 СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети», надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными и одним детерминированным показателями, определяемыми для узлов расчетной схемы, к которым подключены потребители. Показатели рассчитываются только для отопительно-вентиляционной нагрузки, потому что нарушения в подаче теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения только к временному снижению комфорта.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы Pj, определяемыми для каждого узла потребителя и представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности Kj, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени (в течение отопительного периода) в j-й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты (или среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j-м узле не нарушается).

Детерминированным показателем является норма подачи теплоты потребителям в аварийных ситуациях φ_k^ав.

Показатели надежности рассчитываются за отопительный период. При определении показателя Pj учитываются:

· теплоаккумулирующие свойства зданий потребителей (временной резерв потребителей);

· зависимость теплоаккумулирующих свойств зданий потребителей от температуры наружного воздуха;

· продолжительность стояния температур наружного воздуха, при которых время восстановления элементов превышает временной резерв потребителей, т.е. доля отопительного периода, в течение которой отказ каждого элемента нарушает теплоснабжение каждого потребителя.

Обоснование решений, обеспечивающих выполнение требований СП 124.13330.2012 к надежности теплоснабжения, производится на основе выполнения двух условий:

Вероятностные показатели надежности должны удовлетворять нормативным требованиям:

K_j≥K_г,j∈JK_j

(1)

P_j≥P_тс,j∈J

(2)

где J – множество узлов расчетной схемы тепловой сети, к которым подключены потребители тепловой энергии.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» минимально допустимое значение показателя вероятности безотказной работы системы теплоснабжения в целом, т.е. нормативное значение вероятности того, что температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения, Pсцт = 0,86. Вклад тепловой сети в этот показатель составляет 0,9, т.е. Pj = 0,9.

В СП 124.13330.2012 значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей. Поскольку вклад источника теплоты, и потребителей в этот показатель существенно ниже, нормативное значение коэффициента готовности Kг, принято равным 0,97.

На основе расчета показателей Kг и Pj выявляется необходимость структурного резервирования тепловой сети и выделяется резервируемая часть сети.

Потребители во время отказов участков резервируемой части сети должны получать аварийную норму тепла φ_k^ав, т.е. для j-го потребителя при отказе k-го элемента:

q ̅_(j,k)≥φ_k^ав,j∈J,k∈ F_j^k (3)

где q ̅_(j,k)- относительный (к расчетному расходу) часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе k-го элемента кольцевой части сети при F_j^k- множество участков кольцевой части ТС, гидравлически связанных с j-м потребителем.

Из условий подачи потребителям аварийной нормы тепла во время ликвидации отказов определяются диаметры участков кольцевой части тепловой сети (параметрическое резервирование).

Величина φ_k^ав  нормирована в СП 124.13330.2012 (пп. 6.31, 5.5) в зависимости от диаметра теплопровода и расчетной температуры наружного воздуха.

Вероятностные показатели Kj и Pj, а также детерминированный показатель φ_k^ав, отражают специфику резервирования тепловой сети и позволяют организовать рациональный алгоритм построения ее структуры, удовлетворяющей требованиям надежности.

В тепловой сети без резервирования показатели Kj имеют наибольшее значение по сравнению с показателями для одноименных потребителей в вариантах резервированной сети, показатели Pj в сети без резервирования имеют наименьшее значение. При резервировании сети значения Pj увеличиваются, так как увеличивается временной резерв потребителей, получающих аварийную норму теплоты во время ликвидации отказов в кольцевой части сети. При этом влияние элементов кольцевой части сети на пониженный уровень теплоснабжения потребителей резко снижается. Значения же Kj при резервировании сети уменьшаются, так как на расчетное теплоснабжение потребителей влияет большее число элементов – не только элементы, входящие в путь теплоснабжения потребителя, но и элементы связанной с ним кольцевой части сети.

Таким образом, если в тупиковой сети все показатели P_j≥P_тс, то резервирования сети не требуется. В противном случае объем резервирования должен увеличиваться до тех пор, пока Pj не достигнут нормативного значения, а Kj своего норматива еще не нарушат. Если в тепловой сети без резервирования значения Kj оказываются меньше нормативного, это значит, что масштабы системы завышены и для обеспечения надежного теплоснабжения часть потребителей необходимо переключать на другие источники или необходимо введение дополнительных источников тепловой энергии. Аналогичный вывод следует сделать, если при увеличении объема резервирования сети, значения показателя Kj становятся меньше нормативного значения, а показатель Pj своего нормативного значения еще не достиг.

Расчетная схема разрабатывается с детализаций в зависимости от типа решаемой задачи. В однолинейной расчетной схеме участки тепловой сети отображаются ветвями, а места расположения источников и потребителей – узлами с притоками и отборами теплоносителя.

В качестве потребителей рассматриваются отдельные здания, группы зданий, микрорайоны города или другие совокупности потребителей, подключенные к узлам расчетной схемы. Соответствующую детализацию имеет и тепловая сеть.

В расчетах используются вероятностные модели функционирования системы теплоснабжения и методика расчета узловых показателей надежности, детерминированные модели теплообмена в зданиях и методика расчета гидравлических режимов в многоконтурных ТС.

В описании показателей надежности теплоснабжения приняты следующие допущения:

Возникновение отказов оборудования тепловых сетей рассматривается как стационарный Марковский процесс смены состояний элементов с простым пуассоновским распределением потока отказов.

При восстановлении отказавшего элемента сети отказы других элементов не происходят, поскольку вероятность возникновения нескольких отказов в определенном временном интервале в одной системе в соответствии с законом Пуассона пренебрежимо мала (на три-четыре порядка меньше вероятности возникновения одного отказа).

Исходными данными для расчетов показателей надежности теплоснабжения потребителей являются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность отказов и среднее время восстановления теплопроводов и оборудования.

Фактический уровень надежности в конкретной системе теплоснабжения должен оцениваться на основе обработки статистических данных об отказах элементов данной системы. Для того, чтобы статистические выборки обладали необходимой однородностью, полнотой и значимостью, в каждой системе должен быть организован сбор исходных данных об отказах в соответствии с рекомендованной формой.

Если статистические данные по отказам не достаточны, расчет интенсивности отказов теплопроводов с учетом времени их эксплуатации производится по зависимостям распределения Вейбулла при начальной интенсивности отказов 1 км однолинейного теплопровода λ^нач равной 5,7 10-6 1/(км•ч) или 0,05 1/(км•год). Начальная интенсивность отказов соответствует периоду нормальной эксплуатации нового теплопровода после периода приработки.

Средняя интенсивность отказов единицы запорно-регулирующей арматуры (например, задвижки) принимается равной 2,28 10-7 1/ч или 
0,002 1/год.

Данные по отказам участков тепловых сетей не представлены.

11.2. Метод и результат обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Если статистические данные о времени восстановления не используются, расчет среднего времени восстановления участков тепловой сети в зависимости от их диаметра и расстояния между секционирующими задвижками производится по формуле (8).

Для схем теплоснабжения городов и городских округов с общим количеством жителей более 100 тыс. человек расчет показателей надежности выполняется для узлов с обобщенными потребителями. Коэффициент тепловой аккумуляции зданий в этом случае принимается пользователем либо для представительных в данном узле категорий зданий, либо для здания с наихудшей теплоустойчивостью.

Основные расчетные зависимости:

Интенсивность отказов элементов ТС:

Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:

	[image: image20.png]=2%-(01- P«



, 1/(км·ч)
	(1)


Где [image: image22.png]AHat



– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км•ч);

[image: image24.png]


- продолжительность эксплуатации участка, лет;

( - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:
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	(2)


Интенсивность отказов ЗРА (одной единицы):

[image: image27.png]Aspa =228 <1077
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, 1/ч.

Параметр потока отказов участков ТС:

	[image: image29.png]


, 1/ч,
	(3)


где L - длина участка ТС, км;

Параметр потока отказов ЗРА:
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,1/ч.
	   (4)


Среднее время до восстановления участков ТС:

	[image: image33.png]2=a-[1+(B+c L) -d™]



, ч
	(5)


где: [image: image35.png]


- расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов a, b и c для формулы (8), приведенные в таблице получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СП 124.13330.2012.

Таблица 49 - Значения коэффициентов a, b и c в формуле
	Коэффициент
	a
	b
	c

	Значение
	2.91256074780734
	20.8877641154199
	1.87928919400643


Расстояния Lсз между СЗ должны соответствовать требованиям СП 124.13330.2012 (п. 10.17) и приниматься на основании приведенных ниже данных: 

Таблица 50 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

	Диаметр

теплопровода,

м
	Диаметр не изменяется
	Диаметр изменяется

	
	ответвлений нет
	ответвления есть
	ответвлений нет
	ответвления есть

	до 0,4
	1000
	непосредственно

за ответвлением,

расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	от 0,4 до 0,6
	1500
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	от 0,6 до 0,9
	3000
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ

не более 3000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром

(не более 1000 м, 1500 м)

	более 0,9
	5000
	непосредственно

за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ

не более 5000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)


Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

Среднее время до восстановления ЗРА.

Время восстановления ЗРА принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ ЗРА и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление. В связи с этим расчет среднего времени до восстановления ЗРА выполняется по выражению (8).

Интенсивность восстановления элементов ТС:

	[image: image36.png]



	, 1/ч
	(6)


Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

	[image: image37.png]



	(7)


где N – число элементов ТС (участков и ЗРА).

Вероятность состояния сети, соответствующая отказу j-го элемента:
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	(8)


Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:
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0[image: image42.png]



	(9)


где [image: image44.png]


 - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;

[image: image46.png]


 - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;
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 – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при [image: image50.png]


, Гкал/ч;

[image: image52.png],,
%



 – расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при [image: image54.png]


, Гкал/ч;

[image: image56.png]


 – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при [image: image58.png]


:

[image: image60.png]


 - время восстановления j-го элемента ТС, ч;

[image: image62.png]


 - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

	[image: image64.png]Po + Zeer, P



,
	(10)


где [image: image66.png]


- множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.

Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

	[image: image68.png]


,
	(11)


где [image: image70.png]


 – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха [image: image72.png]


 ниже [image: image74.png]


- температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента [image: image76.png]


 равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения [image: image78.png]


.

С помощью величин [image: image80.png]


 и [image: image82.png]


 выделяется доля отопительного сезона, в течение которой выход в аварию f-го элемента влияет на величину [image: image84.png]


.

Температура наружного воздуха [image: image86.png]


, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя.

При [image: image88.png]Gj =0



 (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):

	[image: image89.png]



	(12)


При [image: image91.png]Gj¢ >0



:
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Здесь [image: image94.png]


 - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.

Численные значения коэффициентов тепловой аккумуляции зданий различных типов принимаются в соответствии с рекомендациями МДС 41-6.2000.

Расчетные температуры воздуха в зданиях принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, [image: image96.png]


 - по СП 124.13330.2012 (п. 4.2).

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология».

Правила определения [image: image98.png]


 - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже [image: image100.png]


.

Если [image: image102.png]


 оказывается равной или выше +8 °С (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (11) величина [image: image104.png]


 берется равной продолжительности отопительного периода.

Если [image: image106.png]


 оказывается равной [image: image108.png]


, отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и [image: image110.png]


 в формуле (11) берется равной [image: image112.png]


 - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже [image: image114.png]


.

Если [image: image116.png]


 (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (11) [image: image118.png]


 берется равной нулю.

Если [image: image120.png]MuH - (PAB_. HD
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, то [image: image122.png]


 = [image: image124.png]


.
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	(13)


Если [image: image127.png]Hp - PR 0y pal
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 и значение [image: image129.png]


 определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где: [image: image131.png]


 - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

[image: image133.png]


 - продолжительность отопительного периода, ч;

[image: image135.png]t™ P



 - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Таким образом, автоматически выделяются: а) элементы, отказы которых нарушают и не нарушают пониженный уровень теплоснабжение потребителя, и б) доля отопительного периода, в течение которой нарушение имеет место.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

	[image: image136.png]



	(14)


где [image: image138.png]


 – расчетный при [image: image140.png]


 часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

[image: image142.png]8.



 – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе j-го элемента, т/ч;

[image: image144.png]


 и [image: image146.png]


 - расчетные (при [image: image148.png]


) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями пп. 6.33 – 6.36 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов.

11.3. Результат оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

По результатам расчета надежности системы теплоснабжения, сделаны следующие выводы:

Вероятность безотказной работы тепловых сетей котельной в Пчевском сельском поселении соответствует допустимой согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Достаточно высокие показатели надежности связанны с наличием резервирования магистральных тепловых сетей;

Для более точного определения и дальнейшего поддержания показателей надежности в пределах допустимого, рекомендуется:

1. Правильное и своевременное заполнение журналов, предписанных ПТЭ, а именно:

А. оперативного журнала;

Б. журнала обходов тепловых сетей;

В. журнала учета работ по нарядам и распоряжениям;

Г. Заявок потребителей. 

2. Для повышения надежности системы теплоснабжения, необходимо      своевременно проводить ремонты (плановые, по заявкам и пр.) основного и вспомогательного оборудования, а также тепловых сетей и оборудования на тепловых сетях.

3. Своевременная замена изношенных участков тепловых сетей и оборудования.

4. Проведения мероприятий по устранению затопления каналов, тепловых камер и подвалов домов.

11.4. Результат оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Оценка коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

11.5. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

Оценка недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии не выполнялась в связи с отсутствием статистических данных.

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Тепловые сети
Оценка объема капитальных вложений, необходимых для реализации мероприятий по перекладке тепловых сетей в поселении, выполнена на основании данных ТСО МП «Жилищное хозяйство». 

Расчет капитальных вложений в мероприятия по замене тепловых сетей, исчерпавших свой ресурс, приведен ниже (Таблица 51).
Таблица 51 - Предполагаемые инвестиционные мероприятия по перекладке тепловых сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в д. Пчева, планируемых к реализации МП «Жилищное хозяйство» в период 2025-2034 годы
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2025

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2026

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	202

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2029

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2030

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2031

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2032

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2033

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2034


Вследствие влияния макроэкономических факторов (в т.ч. сокращения импорта котельного оборудования из европейских стран, волатильности валютных курсов) в настоящее время представляется невозможным осуществить оценку стоимости вышеуказанных инвестиционных проектов.

Каждый из проектов требует детальной проработки в части укрупненного сметного расчета и, далее, разработки проектной документации, после чего будет определена стоимость мероприятий.  

Котельная
В связи с устареванием отдельных конструктивных элементов котельной в д. Пчева, МП «Жилищное хозяйство» сформировало ряд инвестиционных мероприятий, планируемых к реализации в период 2025-2035 годы (Таблица 52). 

Таблица 52 – Список инвестиционных мероприятий, сформированных службами МП «Жилищное хозяйство», планируемых к реализации в период 2025-2035 годах   
	№
	Работы, необходимые в котельной Пчева

	2025 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Химическая промывка внутренней поверхности нагрева 
водогрейного котла 3,0 ВМт.

	3
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2026 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Капитальный ремонт на объекте капитального строительства, котельной д. Пчева, Киришского района Ленинградской области в части замены существующего водогрейного котла 2 МВт на новый.

	2027 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Капитальный ремонт на объекте капитального строительства, котельной д. Пчева, Киришского района Ленинградской области в части замены существующего водогрейного котла 3 МВт на новый.

	2028 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Капитальный ремонт на объекте капитального строительства, котельной д. Пчева, Киришского района Ленинградской области в части замены существующего водогрейного котла 1,5 МВт на новый.

	2029 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена теплообменников ГВС M6-FG - 2 шт.

	3
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2030 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена БАГВ V=50 м3 - 2 шт.

	2031 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена горелки GRP-200М на котле Турботерм ТТ-2000.

	2032 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Строительные работы по результату ЭПБ здания котельной.

	3
	Модернизировать основное ограждение. Установить предупредительные и разграничительные знаки по периметру.

	4
	Оборудовать основную точку доступа в здание котельной. Оснастить системой контроля и управления доступом, видеодомофоном.

	2033 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Создать рубеж охранной сигнализации по периметру территории объекта (уязвимым местам).

	3
	Установить систему видеонаблюдения для создания непрерывной зоны контроля периметра и прилегающей территории.

	4
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2034 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Установить систему резервного электропитания комплекса инженерно-технических средств охраны.

	3
	Оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала га ПЦО «ОВО».

	4
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2035 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена сетевых насосов ТР 100-390/2 - 2 шт.

	3
	Замена трубопроводов тепловых сетей.


Вследствие влияния макроэкономических факторов (в т.ч. сокращения импорта котельного оборудования из европейских стран, волатильности валютных курсов) в настоящее время представляется невозможным осуществить оценку стоимости вышеуказанных инвестиционных проектов.

Каждый из проектов требует детальной проработки в части укрупненного сметного расчета и, далее, разработки проектной документации, после чего будет определена стоимость мероприятий.  
12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно- правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Собственные средства энергоснабжающих организаций

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

  тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

 тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

 тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

 
тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

  плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

 
плата за подключение к системе теплоснабжения.

Бюджетное финансирование
Единственным источником финансирования мероприятий по реконструкции (модернизации) газовой котельной и тепловых сетей предполагаются: 
· концессионная плата;
· средства, поступившие за счет платы Концедента.

Арендная плата, включенная в состав эксплуатационных затрат в 2017 году, может быть трансформирована в концессионную плату начиная с 2024 года. Концессионная плата расходуется на со-финансирование мероприятий по реконструкции (модернизации) газовой котельной и тепловых сетей в согласованном с региональным тарифным органом объеме. 

Кроме того, в рамках Государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», принятой постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 400, в рамках подпрограммы Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы предусматривается выплата субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на финансирование инвестиционных программ частных инвесторов (Концессионеров), которые на основе договора (соглашения) с органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области вкладывают средства в реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения. 

Указанное субсидирование осуществляется в рамках Платы Концедента.

Плата Концедента вводится и осуществляется за счет средств дополнительного субсидирования на соответствующий период вследствие административных рекомендаций: 

· вести операционную и инвестиционную деятельность в пределах существующего утвержденного экономически обоснованного тарифа;

· не увеличивать экономически обоснованный тариф с темпом, превышающим принятые ежегодные отраслевые предельные индексы роста. 

12.3. Расчет экономической эффективности инвестиций.

Предполагается, что в результате реализации инвестиционной программы будет иметь место экономический эффект в виде повышения КПД котельной, снижения удельного расхода топлива и электроэнергии на котельной. 

12.4. Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей представлен ниже для двух различных вариантов:

· Передача муниципального имущества Глажевского СП в концессию и реализация организацией – Концессионером инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в поселении. Данный вариант просчитывался в 2024 году, однако на момент актуализации схемы теплоснабжения в 2025 году решение о передаче муниципального имущества в концессию не принято. Тарифные последствия, а также и расчет прогнозного экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию и требуемой величины нормативной прибыли представлены ниже (Таблица 53). 

· Сохранение МП «Жилищное хозяйство» функции эксплуатирующей организации в сфере теплоснабжения п. Глажево, отсутствие утвержденной инвестиционной программы. В этом случае рост тарифа на тепловую энергию по годам будет изменяться на ежегодные индексы – дефляторы (Таблица 54).
Таблица 53 – Прогноз экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию и требуемой величины нормативной прибыли при передаче муниципального имущества в концессию
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
	тыс. руб.
	19 607,91
	22 145,31
	32 194,57
	34 337,82
	41 243,07
	47 189,26
	51 938,79
	52 640,88
	55 950,60
	56 716,46
	54 721,14

	РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
	 
	10 946,99
	11 426,64
	11 927,40
	12 450,20
	12 777,47
	13 120,78
	13 480,46
	13 896,79
	14 330,66
	14 960,48
	15 618,12

	Расходы на топливо (природный газ)
	тыс. руб.
	7 866,3
	8 204,6
	8 557,4
	8 925,4
	9 090,6
	9 264,3
	9 446,6
	9 677,2
	9 916,7
	10 343,1
	10 787,9

	Расходы на электроэнергию на технологические цели
	тыс. руб.
	1 817,4
	1 908,2
	2 003,7
	2 103,8
	2 209,0
	2 319,5
	2 435,4
	2 557,2
	2 685,1
	2 819,3
	2 960,3

	Расходы на воду и стоки на технологические цели
	тыс. руб.
	1 263,3
	1 313,8
	1 366,4
	1 421,0
	1 477,9
	1 537,0
	1 598,5
	1 662,4
	1 728,9
	1 798,0
	1 870,0

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
	 
	7 551,70
	7 853,76
	8 167,92
	8 494,63
	8 834,42
	9 187,79
	9 555,31
	9 937,52
	10 335,02
	10 748,42
	11 178,36

	Расходы на оплату труда 
	тыс. руб.
	3 358,37
	3 492,70
	3 632,41
	3 777,71
	3 928,81
	4 085,97
	4 249,40
	4 419,38
	4 596,16
	4 780,00
	4 971,20

	Расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	906,54
	942,80
	980,51
	1 019,73
	1 060,52
	1 102,94
	1 147,06
	1 192,94
	1 240,66
	1 290,29
	1 341,90

	Расходы на ремонт основных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	1 037,86
	1 079,38
	1 122,55
	1 167,46
	1 214,15
	1 262,72
	1 313,23
	1 365,76
	1 420,39
	1 477,20
	1 536,29

	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	422,05
	438,93
	456,49
	474,75
	493,74
	513,49
	534,03
	555,39
	577,61
	600,71
	624,74

	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	1 826,88
	1 899,95
	1 975,95
	2 054,99
	2 137,19
	2 222,67
	2 311,58
	2 404,04
	2 500,21
	2 600,21
	2 704,22

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
	тыс. руб.
	1109,23
	1241,50
	1778,57
	1911,25
	2314,41
	2681,12
	3044,95
	3405,80
	3683,66
	3959,31
	4057,07

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1014,23
	1054,80
	1096,99
	1140,87
	1186,50
	1233,96
	1283,32
	1334,65
	1388,04
	1443,56
	1501,30

	Амортизационные отчисления (существующее оборудование)
	тыс. руб.
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00

	Арендная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Налог на имущество (новое имущество в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,00
	91,70
	586,58
	675,38
	1032,91
	1352,16
	1666,63
	1976,15
	2200,63
	2420,75
	2460,76

	АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,00
	219,38
	1414,85
	1701,76
	2646,65
	3549,70
	4488,86
	5465,59
	6290,28
	7147,95
	7619,89

	НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	1404,03
	8905,84
	9779,98
	14670,12
	18649,87
	21369,21
	19935,17
	21310,99
	19900,30
	16247,70

	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тариф 
	руб/Гкал
	2995,13
	3382,72
	4917,75
	5245,14
	6299,92
	7208,21
	7933,70
	8040,95
	8546,51
	8663,50
	8358,71

	Индекс роста тарифа
	%
	104,4%
	112,9%
	145,4%
	106,7%
	120,1%
	114,4%
	110,1%
	101,4%
	106,3%
	101,4%
	96,5%

	Итого возврат за счет тарифных источников (без учета НДС), в т.ч.:
	тыс. руб.
	0,0
	1623,4
	10320,7
	11481,7
	17316,8
	22199,6
	25858,1
	25400,8
	27601,3
	27048,2
	23867,6

	Выплаты процентов
	тыс. руб.
	 
	745,9
	4661,3
	4674,7
	6730,2
	8000,8
	8780,1
	9197,8
	9247,2
	9043,1
	7586,8

	Выплаты основной суммы займа
	тыс. руб.
	 
	877,5
	5659,4
	6807,0
	10586,6
	14198,8
	17077,9
	16203,0
	18354,1
	18005,2
	16280,8


Таблица 54 - Прогноз экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию для потребителей на период 2023-2035 годы без инвестиционной составляющей в рамках ежегодных индексов - дефляторов
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Экономически обоснованный тариф
	Руб./Гкал
	1895,77
	1971,61
	2050,47
	2132,49
	2217,79


	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Экономически обоснованный тариф
	Руб./Гкал
	2306,50
	2398,76
	2494,71
	2594,50
	2698,28
	2806,21


13. Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:
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 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;
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 – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;
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 – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;
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 – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2025 по 2035 годы Pп сети = 0   (ед.)/(км∙год)
13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

[image: image162.png]P Nanroregey  Men LM aanen

nHeTOTE Mgy Mo,



,[image: image164.png]Tran/sac oz




где [image: image166.png]la ucr o -



 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;
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 – общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

[image: image170.png]


 – общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

[image: image172.png]LM e,



 – суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2025 по 2035 годы Pп ист = 0 [image: image174.png]Tran/sac oz




13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов котельной в Пчевском сельском поселении в 2024 году составляет 160,69 кг.у.т./Гкал.

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2024 год составляет 1132,08 Гкал/год / 426,123 кв.м. = 2,6567 Гкал/кв.м.

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) на котельной в Пчевском сельском поселении не применяется.

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на 2024 год составляет 426,123 кв.м./3,205 Гкал/час = 132,956 кв.м./Гкал/час. 

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения).

Поскольку котельная в Пчевском сельском поселении производит только тепловую энергию, доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме составляет 0%. 

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на котельной в Пчевском сельском поселении в 2024 году составляет 24,53 кВт*ч/Гкал.

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).

Поскольку котельная в Пчевском сельском поселении производит только тепловую энергию, коэффициент использования теплоты топлива не применим.

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Информация не предоставлена.
13.11. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения).

В 2024 году составляет 0,00634.

13.12. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

В 2024 году составляет 0,00411.
14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации.

Разрабатываемая модель финансово-хозяйственной деятельности ЕТО состоит из трех функциональных блоков:

· блок исходных данных;

· расчетный блок финансовой модели;

· блок выходных данных.

Блок исходных данных представляет собой систему принимаемых показателей, отражающих существующее и прогнозируемое технико-экономическое окружение деятельности ЕТО. Структура блока исходных данных была принята следующей:

· сценарные условия, представляющие собой основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации: динамика изменения стоимости топлива, электроэнергии, воды, индекс потребительских цен;

· финансовые потребности мероприятий по развитию на период моделирования;

· производственная программа ЕТО на период моделирования по годам;

· показатели энергоэффективности на период моделирования по годам: удельные показатели расхода ресурсов на производство (отпуска с коллекторов) тепловой энергии;

· показатели финансово-хозяйственной деятельности в базовом периоде, задающие структуру затрат по производству тепловой энергии, с учетом структурных и технологических особенностей объектов Проекта.

Расчетный блок финансовой модели содержит прогноз изменения затрат и выручки ЕТО на период моделирования по годам.

Затраты на покупку ресурсов рассчитываются на основании прогноза расхода ресурса, необходимого для выработки (отпуска с коллекторов) тепловой энергии. Прогноз расхода ресурсов рассчитывается путем произведения удельных показателей расхода ресурсов на объем производства тепловой энергии. Затраты на покупку ресурсов рассчитываются путем произведения расхода ресурса на его стоимость. На период моделирования стоимость ресурсов прогнозируется в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их стоимостями в базовом году.

Затраты на оплату труда, ремонты, эксплуатационные и прочие расходы индексируются в соответствии с принятыми сценарными условиями, а также их размером в базовом году с учетом изменения активов ЕТО.

Расчет амортизации по существующим на конец базового года основным средствам производится исходя из суммы начисленной амортизации. Расчет амортизации по вновь вводимым основным средствам производится исходя из срока полной амортизации с учетом следующих допущений:

· способ начисления амортизации: линейный;

· период начисления амортизации: 1 год;

· амортизация начисляется с года, следующего за годом ввода объектов строительства.

Расчет налога на имущество на вновь вводимые основные средства производится с учетом следующих допущений:

· налоговый период: 1 год;

· ставка налога на недвижимое имущество: 2,2%.

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета.

Расчет необходимой валовой выручки и тарифа на тепловую энергию производится в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ от 13 июня 2013 г. N 760-э по методу индексации установленных тарифов.

Прогноз выручки ЕТО проводится на основе принятой производственной программы и прогноза тарифа на тепловую энергию.

Блок выходных данных содержит прогнозные значения тарифов (цен) на тепловую энергию, прогноз финансового результата, механизм возмещения затрат и показатели эффективности Проекта.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей представляются в рамках определенного федеральным законодательством порядка установления тарифов в рамках муниципальных образований.
14.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей представлен ниже для двух различных вариантов:

· Передача муниципального имущества Глажевского СП в концессию и реализация организацией – Концессионером инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в поселении. Данный вариант просчитывался в 2024 году, однако на момент актуализации схемы теплоснабжения в 2025 году решение о передаче муниципального имущества в концессию не принято. Тарифные последствия, а также и расчет прогнозного экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию и требуемой величины нормативной прибыли представлены ниже (Таблица 55). 

· Сохранение МП «Жилищное хозяйство» функции эксплуатирующей организации в сфере теплоснабжения п. Глажево, отсутствие утвержденной инвестиционной программы. В этом случае рост тарифа на тепловую энергию по годам будет изменяться на ежегодные индексы – дефляторы (Таблица 56).  
Таблица 55 – Прогноз экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию и требуемой величины нормативной прибыли при передаче муниципального имущества в концессию
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
	тыс. руб.
	19 607,91
	22 145,31
	32 194,57
	34 337,82
	41 243,07
	47 189,26
	51 938,79
	52 640,88
	55 950,60
	56 716,46
	54 721,14

	РАСХОДЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
	 
	10 946,99
	11 426,64
	11 927,40
	12 450,20
	12 777,47
	13 120,78
	13 480,46
	13 896,79
	14 330,66
	14 960,48
	15 618,12

	Расходы на топливо (природный газ)
	тыс. руб.
	7 866,3
	8 204,6
	8 557,4
	8 925,4
	9 090,6
	9 264,3
	9 446,6
	9 677,2
	9 916,7
	10 343,1
	10 787,9

	Расходы на электроэнергию на технологические цели
	тыс. руб.
	1 817,4
	1 908,2
	2 003,7
	2 103,8
	2 209,0
	2 319,5
	2 435,4
	2 557,2
	2 685,1
	2 819,3
	2 960,3

	Расходы на воду и стоки на технологические цели
	тыс. руб.
	1 263,3
	1 313,8
	1 366,4
	1 421,0
	1 477,9
	1 537,0
	1 598,5
	1 662,4
	1 728,9
	1 798,0
	1 870,0

	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
	 
	7 551,70
	7 853,76
	8 167,92
	8 494,63
	8 834,42
	9 187,79
	9 555,31
	9 937,52
	10 335,02
	10 748,42
	11 178,36

	Расходы на оплату труда 
	тыс. руб.
	3 358,37
	3 492,70
	3 632,41
	3 777,71
	3 928,81
	4 085,97
	4 249,40
	4 419,38
	4 596,16
	4 780,00
	4 971,20

	Расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	906,54
	942,80
	980,51
	1 019,73
	1 060,52
	1 102,94
	1 147,06
	1 192,94
	1 240,66
	1 290,29
	1 341,90

	Расходы на ремонт основных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	1 037,86
	1 079,38
	1 122,55
	1 167,46
	1 214,15
	1 262,72
	1 313,23
	1 365,76
	1 420,39
	1 477,20
	1 536,29

	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	422,05
	438,93
	456,49
	474,75
	493,74
	513,49
	534,03
	555,39
	577,61
	600,71
	624,74

	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	1 826,88
	1 899,95
	1 975,95
	2 054,99
	2 137,19
	2 222,67
	2 311,58
	2 404,04
	2 500,21
	2 600,21
	2 704,22

	НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
	тыс. руб.
	1109,23
	1241,50
	1778,57
	1911,25
	2314,41
	2681,12
	3044,95
	3405,80
	3683,66
	3959,31
	4057,07

	Отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	1014,23
	1054,80
	1096,99
	1140,87
	1186,50
	1233,96
	1283,32
	1334,65
	1388,04
	1443,56
	1501,30

	Амортизационные отчисления (существующее оборудование)
	тыс. руб.
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00
	95,00

	Арендная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Налог на имущество (новое имущество в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,00
	91,70
	586,58
	675,38
	1032,91
	1352,16
	1666,63
	1976,15
	2200,63
	2420,75
	2460,76

	АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (в рамках ИП)
	тыс. руб.
	0,00
	219,38
	1414,85
	1701,76
	2646,65
	3549,70
	4488,86
	5465,59
	6290,28
	7147,95
	7619,89

	НОРМАТИВНАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	1404,03
	8905,84
	9779,98
	14670,12
	18649,87
	21369,21
	19935,17
	21310,99
	19900,30
	16247,70

	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Тариф 
	руб/Гкал
	2995,13
	3382,72
	4917,75
	5245,14
	6299,92
	7208,21
	7933,70
	8040,95
	8546,51
	8663,50
	8358,71

	Индекс роста тарифа
	%
	104,4%
	112,9%
	145,4%
	106,7%
	120,1%
	114,4%
	110,1%
	101,4%
	106,3%
	101,4%
	96,5%

	Итого возврат за счет тарифных источников (без учета НДС), в т.ч.:
	тыс. руб.
	0,0
	1623,4
	10320,7
	11481,7
	17316,8
	22199,6
	25858,1
	25400,8
	27601,3
	27048,2
	23867,6

	Выплаты процентов
	тыс. руб.
	 
	745,9
	4661,3
	4674,7
	6730,2
	8000,8
	8780,1
	9197,8
	9247,2
	9043,1
	7586,8

	Выплаты основной суммы займа
	тыс. руб.
	 
	877,5
	5659,4
	6807,0
	10586,6
	14198,8
	17077,9
	16203,0
	18354,1
	18005,2
	16280,8


Таблица 56 - Прогноз экономически обоснованного тарифа на тепловую энергию для потребителей на период 2023-2035 годы без инвестиционной составляющей в рамках ежегодных индексов - дефляторов
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Экономически обоснованный тариф
	Руб./Гкал
	1895,77
	1971,61
	2050,47
	2132,49
	2217,79


	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Экономически обоснованный тариф
	Руб./Гкал
	2306,50
	2398,76
	2494,71
	2594,50
	2698,28
	2806,21


15. Реестр единых теплоснабжающих организаций 

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

По результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций Пчевского сельского поселения Киришского района Ленинградской области включает одну изолированную систему теплоснабжения (Таблица 57). 
Границы систем теплоснабжения определены для источника тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, по состоянию на дату утверждения настоящей схемы.

Таблица 57 - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Пчевского сельского поселения. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
	№ п/п
	Населенный пункт, микрорайон
	Система теплоснабжения (наименование)
	Границы систем теплоснабжения
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети (наименование теплосетевой организации)
	Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ
	Сведения о поданных заявках
	Единая теплоснабжающая организация 

	
	
	
	
	Наименование теплоснабжающей организации
	Наименование источника (группы источников)
	
	
	
	

	1
	Пчевское СП
	Пчевское СП
	обеспечивает тепловой энергией, в виде горячей воды, потребителей в границах поселения
	МП «Жилищное хозяйство»
	Газовая котельная МП «Жилищное хозяйство»
	МП «Жилищное хозяйство»
	Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ*
	 -
	МП «Жилищное хозяйство»


15.2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации.

В Пчевском сельском поселении функционирует одна теплоснабжающая организация – МП «Жилищное хозяйство». 

В состав ЕТО МП «Жилищное хозяйство» входит одна система теплоснабжения, территориально расположенная в границах д. Пчева. 
15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения. В правилах, утвержденных Постановлением Правительства РФ, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей тепловой энергии в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включить в нее обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства от 22 февраля 2012 г. № 154 и от 8 августа 2012 г. №808.
Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем.

1. Статус    единой    теплоснабжающей    организации    присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (Министерством энергетики Правительства РФ) при утверждении схемы теплоснабжения.

2.  Для   присвоения   организации   статуса   единой   теплоснабжающей организации лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на официальном сайте.
3. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

4.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

 
размер собственного капитала;

   способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения.

5.  Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

6.  В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

 заключать и   исполнять договоры   теплоснабжения с   любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

8.   В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. Они могут быть изменены в следующих случаях:

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

 
технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

На сегодняшний день на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение осуществляет теплоснабжение одна теплоснабжающая организация: МП «Жилищное хозяйство».

Таким образом, на основании критериев
определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, на территории муниципального образования предлагается определить единую теплоснабжающую организацию – МП «Жилищное хозяйство».

15.4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено выше в п. 15.1.

16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Ниже приведен перечень проектов, предлагаемых к реализации в сфере генерации тепловой энергии за период 2025-2035 г. (Таблица 58).
Таблица 58 – Список инвестиционных мероприятий, сформированных службами МП «Жилищное хозяйство», планируемых к реализации в период 2025-2035 годах   
	№
	Работы, необходимые в котельной Пчева

	2025 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Химическая промывка внутренней поверхности нагрева 
водогрейного котла 3,0 ВМт.

	3
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2026 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Капитальный ремонт на объекте капитального строительства, котельной д. Пчева, Киришского района Ленинградской области в части замены существующего водогрейного котла 2 МВт на новый.

	2027 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Капитальный ремонт на объекте капитального строительства, котельной д. Пчева, Киришского района Ленинградской области в части замены существующего водогрейного котла 3 МВт на новый.

	2028 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Капитальный ремонт на объекте капитального строительства, котельной д. Пчева, Киришского района Ленинградской области в части замены существующего водогрейного котла 1,5 МВт на новый.

	2029 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена теплообменников ГВС M6-FG - 2 шт.

	3
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2030 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена БАГВ V=50 м3 - 2 шт.

	2031 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена горелки GRP-200М на котле Турботерм ТТ-2000.

	2032 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Строительные работы по результату ЭПБ здания котельной.

	3
	Модернизировать основное ограждение. Установить предупредительные и разграничительные знаки по периметру.

	4
	Оборудовать основную точку доступа в здание котельной. Оснастить системой контроля и управления доступом, видеодомофоном.

	2033 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Создать рубеж охранной сигнализации по периметру территории объекта (уязвимым местам).

	3
	Установить систему видеонаблюдения для создания непрерывной зоны контроля периметра и прилегающей территории.

	4
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2034 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Установить систему резервного электропитания комплекса инженерно-технических средств охраны.

	3
	Оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом сигнала га ПЦО «ОВО».

	4
	Замена трубопроводов тепловых сетей.

	2035 год

	1
	Регламентные работы.

	2
	Замена сетевых насосов ТР 100-390/2 - 2 шт.

	3
	Замена трубопроводов тепловых сетей.


16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них.

Ниже приведен перечень проектов, предлагаемых к реализации в сфере передачи тепловой энергии за период 2025-2034 г. (Таблица 59).
Таблица 59 - Предполагаемые инвестиционные мероприятия по перекладке тепловых сетей, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в д. Пчева, планируемых к реализации МП «Жилищное хозяйство» в период 2025-2034 годы
	Наименование мероприятия
	Год реализации

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2025

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2026

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	202

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2029

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2030

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2031

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2032

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2033

	Замена трубопроводов тепловых сетей (участки не идентифицированы)
	2034


16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

В настоящее время используется закрытая система теплоснабжения. 

В этой связи, реестр мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы теплоснабжения схемы не поступало.

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Изменения, выполненные в актуализированной схеме теплоснабжения, касаются исключения мероприятий по реконструкции котельной и перекладке тепловых сетей, которые были запланированы к реализации в 2022-2024 годах и были фактически выполнены. 

В данной актуализированной схеме теплоснабжения инвестиционные мероприятия по реконструкции котельной и перекладке тепловых сетей представлены с учетом исключения запланированных и реализованных. 
19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

19.1. Описание фоновых (сводных) концентраций загрязняющих веществ на территории поселения

Климатическая характеристика

Территория Ленинградской области относится к атлантико-континентальной климатической области умеренного пояса.

Климат района строительства относится к району II В по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и характеризуется сравнительно продолжительной, но не суровой зимой преимущественно теплым, а временами жарким летом, значительной облачностью, высокой влажностью, большим количеством осадков, большой повторяемостью неустойчивой погоды.

Климат умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для Ленинградской области. Это обуславливается сравнительно небольшим количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного тепла.

Из-за небольшого количества солнечного тепла влага испаряется медленно. За год в Ленинградской области бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому, на протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной погодой, рассеянным освещением. Продолжительность дня в Ленинградской области меняется от 5 часов 51 минуты 22 декабря до 18 часов 50 минут 22 июня. Годовая амплитуда сумм прямой солнечной радиации на горизонтальную поверхность при ясном небе от 25 МДж/м2 в декабре до 686 МДж/м2 в июне. Облачность уменьшает в среднем за год приход суммарной солнечной радиации на 21%, а прямой солнечной радиации на 60 %.

Характерной особенностью климата является умеренно теплое лето, сравнительно теплая и продолжительная осень, неустойчивая, но холодная зима и прохладная растянутая весна.

Особенности движения воздушных масс в сочетании с небольшими запасами радиационного тепла предопределяют высокую влажность климата. В году более половины дней с осадками (преобладают мелкие, обложные дожди). Среднегодовое количество осадков составляет 600-650 мм при годовой испаряемости 400-450 мм. Преобладание осадков над испарением создает благоприятные условия для питания поверхностных и подземных вод. Основное пополнение ресурсов подземных вод происходит осенью, в меньшей степени весной.

Метеорологические характеристики рассеивания веществ и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (письмо «О климатических характеристиках» ФГБУ «Северо-Западное УГМС» №78-78/7-324 рк от 19.03.2020 г.) представлены ниже (Таблица 60).
Таблица 60 - Метеорологические характеристики рассеивания веществ в атмосферном воздухе Ленинградской области

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	160

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1,0

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т0С
	23.7

	Средняя температура наиболее холодного месяца, Т0С
	-8.3

	Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5 %, м/сек
	5.0

	Среднегодовая роза ветров, %

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	10,0
	9,0
	9,0
	10,0
	15,0
	19,0
	19,0
	9,0


За период 2018-2023 гг. среднегодовые концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, этилбензола и суммы ксилолов возросли, среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, озона, сероводорода, фенола, хлористого водорода, аммиака, формальдегида, бензола, толуола, бенз(а)пирена снизились.

Среднегодовые концентрации диоксида азота составляли от 0,3 до 1,0 ПДК, величины СИ – от 0,3 до 2,5, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. - от 0,008% до 0,01%. 

Среднегодовые концентрации оксида азота находились в пределах от 0,1 до 0,4 ПДКс.г., величины СИ варьировались от 0,9 до 2,0, повторяемость случаев превышения ПДК м.р. – от 0,002% до 0,02%. 

Среднегодовые концентрации оксида углерода составляли 0,1 ПДКс.г., величины СИ – от 0,4 до 1,6, повторяемость случаев превышения ПДКм.р. –0,00%. 

Среднегодовые концентрации диоксида серы составляли от 0,01 до 0,1 ПДКс.с., величины СИ – от 0,07 до 0,4, повторяемость случаев превышения ПДКм.р. – 0,004 до 0,03%. 

Среднегодовые концентрации озона составляли от 0,7 до 1,4 ПДКс.с., повторяемость случаев превышения ПДКм.р. – от 0,006% до 0,001%. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ10 составляли от 0,1 до 0,2 ПДКс.г. Максимальные разовые концентрации РМ10 (величины СИ) составляли от 0,001 до 1,1 ПДКм.р., повторяемость случаев превышения ПДКм.р. от 0,0 % до 0,07 %. 

Среднегодовые концентрации РМ10 «в целом» составили 0,1 ПДКс.г. 

Среднегодовые концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц РМ2,5 в местах расположения станций АСМ-АВ составляли от 0,04 до 0,4 ПДКс.г. 

19.2. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий теплоэнергетики.

В целом объем и состав загрязняющих веществ существенно зависят от типа используемого топлива, способа и качества его сгорания, конструктивных особенностей котла и горелок. 

Минимальные выбросы в атмосферу вредных веществ происходят при использовании в качестве топлива природного газа.

Поэтому, перевод теплоисточников с угля, мазута и дизельного топлива на природный газ значительно снизит выбросы вредных веществ в атмосферу, что чрезвычайно важно для поселений Ленинградской области.

Оксиды азота являются одним из загрязняющих веществ, которые не могут быть устранены путем смены типа топлива, поскольку они образуются при соединении азота с кислородом в процессе горения и выступают в атмосферу с дымовыми газами.

NO2 является естественной и постоянной составной частью атмосферы (хотя и очень незначительной). В основном она образуется при окислении аммиака во время микробиологических реакций в органических веществах, присутствующих в земле и в воде.

Количество NO2 стабильно и остается в атмосфере на долгие годы. Данное вещество вместе с углекислым газом CO2 и другими газообразными выбросами способствует образованию парникового эффекта посредством реакции с озоном O3.

Диоксид азота (NO2) — это газ, который заметен даже при небольшой концентрации, он имеет коричневато-красноватый цвет и особый острый запах. При концентрации более 10 ppm является сильным коррозийным веществом и сильно раздражает носовую полость и глаза. При концентрации более 150 ppm вызывает бронхит, а свыше 500 ppm — отек легких, даже если воздействие длилось всего несколько минут.

Основные факторы и мероприятия, влияющие на образование NOх.

Соединения NOx образуются при камерном сжигании топлива (в топочном объеме). Факторы, влияющие на образование NOx.

А) Температура в зоне горения топлива.

Температура в зоне горения топлива в первую очередь зависит от теплового напряжения топочного объема котла. В среднем для получения качественных экологических показателей величина теплового напряжения топочного объема должна быть в пределах 1000 кВт/м³.

При сжигании газа в двухходовых жаротрубных котлах с реверсивной топкой дымовые газы при проходе к дымогарным трубам сужают пространство, в котором находится факел, до объема меньшего, чем сама камера сгорания. Часть лучистой энергии, отраженной от стенок камеры сгорания, передается пламени, температура пламени повышается, и увеличивается образование тепловых оксидов азота.

Б) Коэффициент избытка воздуха.

Снижение избытков воздуха возможно лишь до тех пор, пока это не приводит к интенсивному росту продуктов неполного сгорания. Уменьшение ниже определенного критического значения приводит к резкому увеличению химического недожога и возрастанию содержания NOх, сажи и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в частности, бенз(а)пирена. Кроме этого, происходит увеличение содержания горючих в уносе и высокотемпературная коррозия. Поэтому, необходимо учитывать, что снижение избытков воздуха возможно лишь при определенных размерах топки котла и правильного подбора горелочного устройства.

В) Время пребывания компонентов топливно-воздушной смеси в зоне высоких температур.

Данный фактор во многом зависит от конструкции самого котла. К примеру, жаротрубные двухходовые котлы с реверсивными топками (самые продаваемые жаротрубные котлы в России) ни при каких условиях не смогут достигнуть более или менее приемлемых экологических показателей.

Как альтернатива таким котлам — трехходовые котлы, в которых конструктивно уже заложена (или можно применить) система рекуперации дымовых газов, что существенно уменьшит объем NOх. Дополнительно используя с трехходовыми котлами специализированные горелки (горелки с добавлением рекуперационных газов непосредственно в топливно-воздушную смесь), можно снизить объем NOх более чем в два раза.

Существуют два принципиально разных направления снижения выбросов токсичных газообразных веществ, в том числе оксидов азота:  

А) пассивный способ – очистка дымовых газов в специальных установках, смонтированных за котлом на участке между последней тепловоспринимающей поверхностью и дымовой трубой;

Б) активный способ – подавление процесса образования NОх на начальном этапе их формирования.

Сравнительная оценка эффективности и экономичности двух подходов к решению данной проблемы однозначно указывает на целесообразность выбора активного способа снижения NОх. При этом, вместо дорогостоящих и энергозатратных мероприятий по очистке дымовых газов, создаются условия, неблагоприятные, с точки зрения образования оксидов азота, и в то же время благоприятные, с позиции процесса воспламенения и горения топлива.

Очевидно, что основными параметрами, оказывающими первостепенное влияние на скорость и интенсивность образования NОх, являются температура и содержание кислорода на начальном участке формирования факела, т.е. в окологорелочной области.

Изучение механизма образования NOх показало, что при образовании топливных оксидов важнейшим фактором является концентрация кислорода в зоне сгорания летучих, а температура процесса играет второстепенную роль. Для термических оксидов азота, образующихся по механизму Зельдовича, наблюдается иная картина: температурный уровень является основным показателем интенсивности образования NOx, хотя и концентрация кислорода имеет также немаловажное значение.

Это обстоятельство предопределило главные направления борьбы с выбросами оксидов азота для котлов, работающих на разных видах топлива. При сжигании природного газа, не содержащего связанного азота, для снижения выбросов оксидов азота необходимы мероприятия, которые бы снижали образование термических оксидов азота. При сжигании мазута в высокофорсированных топочных устройствах и при сжигании высококачественного угля в топках с жидким шлакоудалением, когда максимальные температуры в топке достигают 1650÷1750 °С, снижение температуры в ядре горения также имеет важное значение, хотя не является столь же эффективной мерой снижения выбросов NOх.

В настоящее время разработано большое количество технических решений, обеспечивающих снижение концентрации оксидов азота.

Для уменьшения выбросов оксидов азота необходимы мероприятия, которые бы снижали образование термических оксидов азота. При сжигании мазута в высокофорсированных топочных устройствах и при сжигании высококачественного угля в топках с жидким шлакоудалением, когда максимальные температуры в топке достигают 1650÷1750 °С, снижение температуры в ядре горения также имеет важное значение, хотя не является столь же эффективной мерой снижения выбросов NOх.

Рециркуляция газов приводит к снижению температуры, а, следовательно, и концентрации оксидов азота в дымовых газах. При сжигании газа, когда отсутствуют слабо зависящие от температуры топливные оксиды азота, эффективность рециркуляции газов весьма велика. Место ввода газов рециркуляции (в шлицы между горелками, в канал вторичного воздуха, под горелки и пр.) определяется избирательно в каждом конкретном случае. Ограниченность применения этого метода объясняется тем, что рециркуляция дымовых газов снижает экономические показатели (возрастают потери с уходящими газами и расход электроэнергии на собственные нужды). Также возникают дополнительные сложности в связи с необходимостью установки дымососа рециркуляции и коробов для подачи дымовых газов к горелкам.

Простейшим методом уменьшения содержания кислорода в факеле является снижение избытка воздуха в горелках. При этом сокращаются потеря теплоты с уходящими газами и расход электроэнергии на собственные нужды. Ограниченность применения этого метода объясняется тем, что при достижении некоторого критического значения αг, которое зависит от вида топлива, способа сжигания, конструкции топки и горелки, образуются продукты химического недожога, а иногда и канцерогенного бенз(а)пирена.

Одним из перспективных направлений в области снижения эмиссии оксидов азота по праву считается применение специальных конструкций горелок, обеспечивающих торможение процесса образования NOx.

Применение специальных конструкций горелок позволяет осуществить со сравнительно небольшими затратами (известно, что стоимость горелок не превышает 2 % от суммарной стоимости котла) комплекс технических решений, обеспечивающих торможение процесса образования оксидов азота и интенсификацию восстановительных реакций, в результате чего можно достичь заметного снижения выбросов оксидов азота.

Для снижения образования оксидов азота (при условии сохранения нормальной эксплуатации котла) конструкция горелки должна:

· затормозить в корне факела подмешивание богатого кислородом вторичного воздуха к воспламенившейся аэросмеси;

· интенсифицировать тепло- и массообмен между струёй аэросмеси и высокотемпературными топочными газами, содержащими мало кислорода, а также между вторичным воздухом и топочными газами;

· обеспечить эффективное сжигание топлива при минимально возможной доле первичного воздуха;

· снизить пик температур в ядре горения без ущерба для стабильности воспламенения и эффективности выгорания топлива.

С помощью современных горелок обеспечивается поддержание устойчивости факела при любом давлении газа, что позволяет снизить удельные затраты природного газа на 5-10%, снизить до 20% затраты электроэнергии на работу тягодутьевых механизмов за счет более низкого аэродинамического их сопротивления. Следовательно, будет наблюдаться снижение уровня выбросов вредных веществ NОх и СО за счет снижения потребления газа и повышения качества сгорания. Еще одной мерой по уменьшению потребления природного газа и, как следствие, снижения вредных выбросов является внедрение регулируемого привода дымососа и вентилятора котла. Установка регулируемого привода позволяет осуществлять плавный пуск двигателя и регулировку входных параметров. Современные преобразователи частоты содержат регулятор, которого достаточно для стабилизации выходного показателя системы. Если же привод включён в систему управления более высокого уровня, то можно обеспечить и более сложное управление необходимым параметром. Установка частотно-регулируемого привода позволит сэкономить до 25 % электроэнергии, расходуемой на собственные нужды котельной, автоматически разжигать котел, управлять нагрузкой котлоагрегата и выбирать оптимальное соотношения топливо-воздух, управлять режимом работы котла, осуществлять регулировку температуры сетевой воды на выходе из котла в зависимости от температуры наружного воздуха, осуществлять регистрацию и хранение информации о ходе работы котла. Все эти меры оказывают существенное уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет закономерного снижения сжигания природного газа.

Весомым вариантом снижения выбросов в атмосферу котельных является снижение температуры уходящих газов.

Ключевой параметр, определяющий КПД котельного агрегата, – температура уходящих газов. Тепло, теряемое с уходящими газами оказывает решающее влияние на экономичность работы котла, снижая его КПД. Таким образом, мы понимаем, что чем ниже температура дымовых газов, тем выше эффективность котла. 

Используются также теплообменные аппараты, который может представлять собой либо обычный рекуперативный теплообменник, где перенос тепла от газов к жидкости происходит через разделяющую стенку, либо контактный теплообменник, в котором дымовые газы непосредственно вступают в контакт с водой, которая разбрызгивается форсунками в их потоке.

С целью повышения эффективности процесса утилизации тепла дымовых газов в мировой практике в качестве ключевого элемента системы всё чаще применяются инновационные решения на базе тепловых насосов. В отдельных секторах промышленности (например, в биоэнергетике) такие решения применяются на большинстве вводимых в эксплуатацию котлов. Дополнительная экономия первичных энергоресурсов в этом случае достигается за счёт применения не традиционных парокомпрессионных электрических машин, а более надёжных и технологичных абсорбционных бромисто-литиевых тепловых насосов (АБТН), которым для работы нужна не электроэнергия, а тепло (зачастую это может быть не используемое бросовое тепло, которое в избытке присутствует практически на любом предприятии). Такое тепло стороннего греющего источника активизирует внутренний цикл АБТН, который позволяет преобразовывать располагаемый температурный потенциал уходящих газов, и передавать его более нагретым средам.

Охлаждение уходящих газов котла с применением подобных решений может быть достаточно глубоким – до 30 и даже 20 °С с первоначальных 120-130 °С. Полученного тепла вполне достаточно, чтобы подогреть воду для нужд химводоподготовки, подпитки, горячего водоснабжения и даже теплосети.

Экономия топлива при этом может достигать 5÷10 %, а повышение КПД котельного агрегата – 2÷3 %.

Существующая нормативная база по применяемому и производимому на территории Российской Федерации котельному оборудованию в части экологических показателей не обладает конкретикой. Действующие нормативные документы противоречат друг другу и определяют разный уровень выбросов от котлов. 

В России разрешено применение экологически вредных двухходовых дымогарных котлов с реверсивной топкой, запрещенных к применению в коммунальной энергетике во всех странах Евросоюза. Экологические требования по горелочному оборудованию и по котлам не согласованы. Не определен порядок применения того или иного документа, отсутствует деление документов по территориальному принципу с определением конкретных экологических показателей. Российские экологические требования по выбросам резко отстают от современных мировых значений. 

Оценивая мировые экологические требования по котельному оборудованию, видим, что в Европе требования более чем в два раза «жестче» (65 мг/м3 в Европе и 140 мг/м3 в России). При этом наибольшая требовательность в плане экологии наблюдается в странах Азии (начиная с 2018 года — 40 мг/м3 в Китае).

Запрет на применение «экологически грязных» котлов в Европе привел к тому, что действующие европейские предприятия переориентировались на сбыт данной продукции в Россию и другие страны бывшего СНГ.

Одна из первых жестких директив Евросоюза была введена еще 2001 году и ограничила проектирование, монтаж и эксплуатацию реверсивных котлов мощностью более 1 МВт на всей территории Евросоюза.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения решения по развитию источников тепловой энергии в том числе путем изменения их характеристик существенно повлияют на экологию города. 

Предлагаемые решения по улучшению экологии поселения, следующие:

· Строительство современных газовых автоматизированных котельных;

· Реконструкция котельных с применением современных технологий и установкой горелок с пониженными выбросами оксидов азота;

Специальных мероприятий по снижению выбросов (например, очистка выбросов) в предложенных решениях не предусмотрено. Тем не менее определенный эффект по экологии благодаря совершенствованию источников тепловой энергии достигается.

В результате оценок максимально разовых концентраций на перспективу можно сделать вывод о том, что ожидаемые значения максимально-разовых концентраций по конкретным веществам не будут существенно отличаться от существующего положения в связи с тем, что наиболее значимые источники теплоснабжения (с точки зрения выбросов) существенно не изменят своих параметров. 

Для существенного снижения максимально-разовых концентраций от источников выбросов (объектов теплоснабжения) необходимо включать в инвестиционные программы специальные мероприятия по снижению выбросов. 

19.3. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения

В данном пункте анализируются объемы (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива, так как решения по развитию схемы теплоснабжения могут повлиять на эти показатели и, со временем, потребовать строительства новых полигонов для их размещения.  Прочие отходы предприятий источников теплоэнергетики в рамках схемы теплоснабжения не рассматриваются.

На источнике теплоснабжения поселения основным видом топлива является природный газ.

Согласно представленных исходных данных теплоснабжающая организация, эксплуатирующая котельные поселения, не имеют собственных полигонов по размещению отходов сжигания топлива, отходы сжигания топлива отсутствуют. 
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